医疗卫生机构有限空间目录

（参考）

河北省卫生健康委

（2021版）

说  明

1、本目录依据《河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第4号）和有关法律法规制定，为当前医疗卫生机构开展有限空间识别及风险管控提供参考。

2、因采用新技术、新设备、新材料、新工艺而形成的新的有限空间不在本目录范围，可参考本目录进行初步判定。

3、目录中未尽事宜执行《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）和《河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第4号）等相关文件规定。

4、本目录内容定期修订更新，实际作业中涉及有限空间及存在安全风险不限于本目录内容，应以实际辩识为准。

一、医疗卫生机构有限空间参考目录

| 序号 | 有限空间①名称 | 所处位置 | 分类② | 作业活动 | 是否需要审批③ | 存在风险 | 事故类型 | 安全风险评价④ | 风险等级⑤ | 作业流程（见附录） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
|  | 弱电井 | 建筑内 | 地上有限空间 | 巡检、铺设、维修 | 否 | 井道内坠落物将人员砸伤 | 物体打击 | 6 | 1 | 15 | 90 | 一般风险 | 附录1 |
|  |  |  |  |  |  | 井道内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电井 | 建筑内 | 地上有限空间 | 巡检、铺设、维修 | 否 | 井道内坠落物将人员砸伤 | 物体打击 | 6 | 1 | 15 | 90 | 一般风险 | 附录2 |
|  |  |  |  |  |  | 电气线路中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井道内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电井内可燃物遇明火，引发火灾 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水暖管道井 | 建筑内 | 地上有限空间 | 巡检、安装、维修 | 否 | 井道内坠落物将人员砸伤 | 物体打击 | 6 | 1 | 15 | 90 | 一般风险 | 附录3 |
|  |  |  |  |  |  | 高温表面裸露或高温介质意外释放，人员烫伤 | 灼烫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井道内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯地坑 | 电梯 | 地下有限空间 | 检修、 维修 | 是 | 地坑内氧含量不足，人员窒息 | 窒息 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录4 |
|  |  |  |  |  |  | 地坑内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地坑内坠落物将人员砸伤 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |
|  | 换热站泵房 | 换热站（地下） | 地下有限空间 | 巡检、 维修 | 否 | 高温介质意外释放，人员烫伤 | 灼烫 | 6 | 1 | 15 | 90 | 一般风险 | 附录5 |
|  |  |  |  |  |  | 泵房内作业场地狭窄、杂乱、不平，人员摔伤 | 其他伤害 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 泵房内电器设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站泵房 | 污水处理站（地下） | 地下有限空间 | 巡检、维修 | 是 | 泵房内氧含量不足或有毒有害气体浓度超标，人员窒息或中毒 | 中毒和窒息 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录6 |
|  |  |  |  |  |  | 污水处理站泵房内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 易燃易爆气体浓度在达爆炸极限内，遇明火爆炸 | 其他爆炸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 泵房内电器设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水井/溢流井/污水池/化粪池 | 污水处理站 | 地下有限空间 | 清淤、加药 | 是 | 易燃易爆气体浓度在达爆炸极限内，遇明火爆炸 | 其他爆炸 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录7 |
|  |  |  |  |  |  | 井（池）内含感染源，人员感染 | 其他伤害 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 作业场所涌水或坠入积水空间，人员淹溺 | 淹溺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 作业场所内氧含量不足或有毒有害气体浓度超标，人员窒息或中毒 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电电力井/电缆沟 | 室外通道 | 地下有限空间 | 维修、铺设 | 是 | 电气线路中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录8 |
|  |  |  |  |  |  | 井（沟）内坠落物将人员砸伤 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 作业场所内氧含量不足或有毒有害气体浓度超标，人员窒息或中毒 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池 | 消防泵房 | 地下有限空间 | 清淤、防渗 | 是 | 作业场所内氧含量不足或有毒有害气体浓度超标，人员窒息或中毒 | 中毒和窒息 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录9 |
|  |  |  |  |  |  | 消防水池内坠落物将人员砸伤 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防水池内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防水池内涌水或坠入积水空间，人员淹溺 | 淹溺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧舱检修地坑 | 高压氧舱处 | 地下有限空间 | 巡检、维修 | 是 | 检修地坑内电器设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录10 |
|  |  |  |  |  |  | 氧舱检修坑氧含量超标或不足，人员中毒或窒息 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾池 | 垃圾回收站 | 地下有限空间 | 清理 | 是 | 垃圾池高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录11 |
|  |  |  |  |  |  | 井（池）内含感染源，人员感染 | 其他伤害 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾池氧含量不足或有毒有害气体浓度超标，人员窒息或中毒 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉膛 | 锅炉房 | 密闭设备 | 维修 | 是 | 高温部位裸露或高温介质意外释放，人员烫伤 | 灼烫 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录12 |
|  |  |  |  |  |  | 炉膛内氧含量不足或有毒有害气体浓度超标，人员窒息或中毒 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 易燃易爆气体浓度在达爆炸极限内，遇明火爆炸 | 其他爆炸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电器设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉动真空灭菌器检修仓 | 脉动真空灭菌器 | 密闭设备 | 维修 | 是 | 高温部位裸露或高温介质意外释放，人员烫伤 | 灼烫 | 6 | 1 | 40 | 240 | 较大风险 | 附录13 |
|  |  |  |  |  |  | 检修仓内电气设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备内部氧含量不足，人员窒息 | 窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房烟道 | 厨房 | 密闭设备 | 清理 | 是 | 烟道内可燃物遇明火，引发火灾 | 火灾 | 6 | 2 | 40 | 480 | 重大风险 | 附录14 |
|  |  |  |  |  |  | 烟道内氧含量不足，人员窒息 | 窒息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟道内高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧气储罐（人孔直径大于60cm） | 制氧站 | 密闭设备 | 除锈、防腐 | 是 | 氧舱检修坑氧含量超标或不足，人员中毒或窒息 | 中毒和窒息 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录15 |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水缓冲罐（人孔直径大于60cm） | 消防泵房 | 密闭设备 | 除锈、防腐 | 是 | 消防水缓冲罐内部氧含量不足，人员窒息 | 窒息 | 6 | 1 | 40 | 240 | 较大风险 | 附录16 |
|  |  |  |  |  |  | 消防水缓冲罐内涌水或坠入积水空间，人员淹溺 | 淹溺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水箱 | 锅炉房 | 密闭设备 | 除锈、防腐 | 是 | 水箱内部氧含量不足，人员窒息 | 窒息 | 6 | 1 | 40 | 240 | 较大风险 | 附录17 |
|  |  |  |  |  |  | 消防水池内涌水或坠入积水空间，人员淹溺 | 淹溺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深基坑 | 施工项目 | 地下有限空间 | 施工作业 | 是 | 作业深基坑内部氧含量不足，人员窒息 | 窒息 | 10 | 1 | 40 | 400 | 重大风险 | 附录18 |
|  |  |  |  |  |  | 深基坑塌陷，人员被掩埋 | 坍塌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 深基坑高度距基准面2m以上（含2m）作业，人员坠落 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备中电能对人体意外释放，人员触电 | 触电 |  |  |  |  |  |  |

二、有限空间作业流程

附录1

| 有限空间名称 | 弱电井 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 物体打击、高处坠落 |
| 作业流程 | 1、人员进入弱电井作业，必须经主管部门同意并进行登记。 2、人员进行弱电井进行线路敷设和维修作业时，按照以下流程作业： 1）有限空间内涉及高处作业，必须办理高处作业许可证。 2）作业现场负责人、作业监护人和作业人员到位，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3）结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4）在电井进出口周围设置警戒线进行隔离。 5）作业过程中监护人员在有限空间外全程持续监护。 6）作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、高处作业佩戴全身式安全带，挂钩挂在牢固挂点上并启用自锁装置 2、高处作业使用的工具应放入工具袋中。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录2

| 有限空间名称 | 强电井 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 高处坠落、物体打击、触电 |
| 作业流程 | 1、人员进入强电井作业，必须经主管部门同意并进行登记。 2、人员进行强电井进行线路敷设和维修作业时，按照以下流程作业： 1）有限空间内涉及高处作业，必须办理高处作业许可证。 2）作业现场负责人、作业监护人和作业人员到位，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3）结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4）在强电井进出口周围设置警戒线进行隔离。 5）作业前切断电源并挂牌上锁，同时在控制开关处设专人监护。 6）作业过程中监护人员在有限空间外全程持续监护。 7）作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、高处作业佩戴全身式安全带，挂钩挂在牢固挂点上并启用自锁装置 2、高处作业使用的工具应放入工具袋中。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录3

| 有限空间名称 | 水暖管道井 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 高处坠落、物体打击、灼烫 |
| 作业流程 | 1、人员进入水暖管道井作业，必须经主管部门同意并进行登记。 2、人员进行水暖管道井进行管路铺设和维修作业时，按照以下流程作业： 1）有限空间内涉及高处作业，必须办理高处作业许可证。 2）作业现场负责人、作业监护人和作业人员到位，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3）结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4）在水暖管道井进出口周围设置警戒线进行隔离。 5）作业前确认水暖管路已采取隔断措施，同时在控制阀门处设专人监护。 6）作业过程中监护人员在有限空间外全程持续监护。 7）作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、高处作业佩戴全身式安全带，挂钩挂在牢固挂点上并启用自锁装置 2、高处作业使用的工具应放入工具袋中。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录4

| 有限空间名称 | 电梯地坑 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 窒息、高处坠落、物体打击 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及高处作业，必须同时办理有限空间作业和高处作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在电梯各层入口和地坑周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前切断电源并挂牌上锁，同时在电梯控制开关处设专人监护。 7、对电梯地坑进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、高处作业佩戴全身式安全带，挂钩挂在牢固挂点上并启用自锁装置。 3、高处作业使用的工具应放入工具袋中。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录5

| 有限空间名称 | 换热站泵房 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 灼烫、触电、其他伤害 |
| 作业流程 | 1、人员进入换热站泵房作业，必须经主管部门同意并进行登记。 2、人员进行进行管路敷设和维修作业时，按照以下流程作业： 1）作业现场负责人、作业监护人和作业人员到位，现场负责人对全部人员进行安全交底。 2）结合现场情况选择符合要求劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 3）在换热站泵房出口周围设置警戒线进行隔离。 4）作业前确认电气线路和水暖管路已进行能源隔离和挂牌上锁，同时在控制开关和阀门处设专人监护。 5）作业过程中监护人员在有限空间外全程持续监护。 6）作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 2、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录6

| 有限空间名称 | 污水处理站（地下） |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、其他爆炸、触电、高处坠落 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及高处作业和动火作业，必须同时办理有限空间作业、高处作业和动火作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在污水处理站进出口设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认维修段电气设备和管路已采取电气隔离和污水隔离措施，同时在控制开关和阀门处设专人监护。 7、对污水处理站进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，有毒气体浓度不得超过GBZ2.1和GBZ2.2规定的限值，可燃气体浓度应低于爆炸下限的10%，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、进出地下污水处理站设置的固定式钢梯及平台，符合GB4053.2的要求。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录7

| 有限空间名称 | 污水井/溢流井/污水池/化粪池 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、其他爆炸、淹溺、其他伤害（感染） |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及临时用电作业，必须同时办理有限空间作业和临时用电作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在井（池）进出口设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认进水端管路采取切断措施，同时在控制阀门处设专人监护。 7、对井（池）进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，有毒气体浓度不得超过GBZ2.1和GBZ2.2规定的限值，可燃气体浓度应低于爆炸下限的10%，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、作业面出现液位上涨情况，作业人员立即停止作业并撤离。 3、感染类物质处理依据《河北省卫生计生委关于印发〈河北省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）〉的通知》相关要求作业。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录8

| 有限空间名称 | 强电电力井/电缆沟 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、触电、物体打击 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及临时用电，必须同时办理有限空间作业和临时用电作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在电力井或电缆沟进出口设置警戒线进行隔离。 6、作业前切断电源并挂牌上锁，同时在控制开关处设专人监护。 7、对电力井和电缆沟进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，有毒气体浓度不得超过GBZ2.1和GBZ2.2规定的限值，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录9

| 有限空间名称 | 消防水池 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、物体打击、高处坠落、淹溺 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及高处作业，必须同时办理有限空间作业和高处作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在消防水池出入口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认消防水池进出水口已采取隔离措施，同时在控制阀门处设专人监护。 7、对消防水池进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，有毒气体浓度不得超过GBZ2.1和GBZ2.2规定的限值，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、高处作业佩戴全身式安全带，挂钩挂在牢固挂点上并启用自锁装置。 3、高处作业使用的工具应放入工具袋中。 4、作业过程发现消防水池内进出水口有水灌入，作业人员立即停止作业并撤离。 5、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录10

| 有限空间名称 | 氧舱检修地坑 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、触电 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。同时办理危险作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在消防水池出入口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认已采取电气隔离和氧气隔断措施，同时在控制开关和管道阀门处设专人监护。 7、对氧舱检修地坑进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录11

| 有限空间名称 | 垃圾池 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、高处坠落、其他伤害 |
| 作业流程 | 编制有限空间作业方案。同时办理危险作业许可证，经审批后方可作业。 作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 在作业区域四围设置警戒线进行隔离。 对垃圾池进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 检测有限空间内气体成分和浓度，有毒气体浓度不得超过GBZ2.1和GBZ2.2规定的限值，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 感染类物质处理依据《河北省卫生计生委关于印发〈河北省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）〉的通知》相关要求作业。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录12

| 有限空间名称 | 炉膛（锅炉） |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、灼烫、其他爆炸、触电 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及临时用电，必须同时办理有限空间作业和临时用电作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在锅炉房门口设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认锅炉已采取电气隔离和燃气隔断措施，同时在控制开关和管道阀门处设专人监护。 7、对锅炉炉膛进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，有毒气体浓度不得超过GBZ2.1和GBZ2.2规定的限值，可燃气体浓度应低于爆炸下限的10%，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、进入锅炉炉膛作业应提前进行停炉降温。 3、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录13

| 有限空间名称 | 脉动真空灭菌器检修仓 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 窒息、灼烫、触电 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。同时办理危险作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在脉动真空灭菌器检修仓出入口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认已采取电气隔离和高温介质隔断措施，同时在控制开关和管道阀门处设专人监护。 7、对脉动真空灭菌器检修仓进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录14

| 有限空间名称 | 厨房烟道 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 窒息、火灾、高处坠落、触电 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及高处作业，必须同时办理有限空间作业和高处作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在厨房烟道进出口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认已采取炉灶燃气隔断措施，同时在控制管道阀门处设专人监护。 7、对厨房烟道进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、高处作业佩戴全身式安全带，挂钩挂在牢固挂点上并启用自锁装置。 3、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录15

| 有限空间名称 | 氧气储罐（人孔直径大于60cm） |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 中毒和窒息、触电 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。同时办理危险作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在氧气储罐出入口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认储罐进出氧气管道已采取隔断措施，同时在阀门处设专人监护。 7、对氧气储罐进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、氧气储罐内使用的所有工具必须禁油脂。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录16

| 有限空间名称 | 消防水缓冲罐（入孔直径大于60cm） |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 窒息、触电、淹溺 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。同时办理危险作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在消防水缓冲罐出入口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认消防水缓冲罐进出水口已采取隔离措施，同时在控制阀门处设专人监护。 7、对消防水缓冲罐进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、作业过程发现消防水缓冲罐内进出水口有水灌入，作业人员立即停止作业并撤离。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录17

| 有限空间名称 | 水箱 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 窒息、触电、淹溺 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。同时办理危险作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、在水箱出入口周围设置警戒线进行隔离。 6、作业前确认水箱进出水口已采取隔离措施，同时在控制阀门处设专人监护。 7、对水箱进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 8、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 9、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内气体成分和浓度，氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 3、作业过程发现水箱内进出水口有水灌入，作业人员立即停止作业并撤离。 4、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

附录18

| 有限空间名称 | 深基坑 |
| --- | --- |
| 事故类型⑦ | 窒息、高处坠落、坍塌、触电 |
| 作业流程 | 1、编制有限空间作业方案。有限空间内涉及临时用电，必须同时办理有限空间作业和临时用电作业许可证，经审批后方可作业。 2、作业现场负责人、监护人和作业人员到位后，现场负责人对全部人员进行安全交底。 3、结合现场情况选择符合要求的劳动防护用品，作业人员和监护人员正确佩戴劳动防护用品。 4、根据作业现场涉及的危险有害因素配备符合条件的应急救援装备。 5、深基坑四周设置防护栏进行隔离。 6、对深基坑进行通风换气，气体浓度检测合格后方可进入作业。 7、作业过程中监护人员在有限空间外全程监护，应持续对有限空间进行通风。 8、作业结束后现场负责人组织清理现场并清点设备和人员。 |
| 注意事项 | 1、检测有限空间内氧含量（体积分数）应在19.5%~23.5%，作业过程对作业面气体浓度进行实时监测，气体监测仪器发出报警应立即组织人员撤离。 2、深基坑防护应符合《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）的要求。 3、使用移动式照明灯具必须为安全电压，并符合GB/T3805的要求。 5、作业现场使用的其他电器设备应确保绝缘良好，并符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46--2005）的要求。 6、编制有限空间作业专项应急预案，应符合GB/T29639的规定，发生有限空间安全事故，应立即启动专项应急预案，严禁盲目施救。 |

三、名称解释及参考依据

①有限空间定义：

指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不符合国家标准的空间。

参考依据：《河北省有限空间作业安全管理规定》（2021.3.1实施）省政府4号令

②有限空间分类：

有限空间分为地下有限空间、地上有限空间和密闭设备。

参考依据：《有限空间作业安全指导手册》应急厅函〔2020〕299号

③有限空间准入分类：

无需准入有限空间：指经持续机械通风和定时监测，能保证在有限空间内安全作业，不存在任何可能造成职业危害、人员伤亡，不需要办理准入审批的有限空间。

需要准入有限空间：指所进入有害环境的有限空间内，存在可能造成职业危害、人员伤亡，易引发中毒和窒息、火灾、爆炸、淹溺、坍塌、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害等事故，需要在对应的安全保障措施到位后方可进入的有限空间。

参考依据：《有限空间作业安全规范》DB13/T5023—2019

④作业条件危险性分析法（LEC）

该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故、事件或偏差发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，发生事故、事件或偏差产生的后果严重性)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:

D=L×E×C

公式中：D——危险等级评价标准分值；L——事故、事件或偏差发生的可能性；E——人员暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故、事件或偏差产生的后果严重性。

事故、事件或偏差发生的可能性判断准则（L）

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 |
| 0.1 | 实际不可能。 |

人员暴露于危险环境的频繁程度判断准则（E）

| 分值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年仅几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露 |

发生事故、事件或偏差产生的后果严重性判断准则（C）

| 分值 | 法律法规及其他要求 | 人员伤亡 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000万以上直接经济损失 |  |
| 40 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000万以上5000万以下直接经济损失 |  |
| 15 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100万以上1000万以下直接经济损失 |  |
| 7 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上100万以下直接经济损失 |  |
| 2 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上10万以下直接经济损失 |  |
| 1 | 无伤亡 | 1万以下直接经济损失 |  |

风险等级判定准则及控制措施（D）

| 风险度 | 风险等级 | 应采取的行动/控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥320 | 红色/重大风险 | 在采取措施降低危害前,不能继续作业，对改进措施进行评估 |  |
| 320＞D≥160 | 橙色/较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 |  |
| 160＞D≥70 | 黄色/一般风险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |  |
| D＜70 | 蓝色/低风险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 |  |
|  |  | 无需采用控制措施，但需保存记录 |  |

⑤风险等级

生产经营单位应当根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级。

参考依据：《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》河北省人民政府令〔2018〕第2号

⑥有限空间作业主体

有限空间作业可分为自行作业和发包作业：（1）自行作业指由本单位人员实施的有限空间作业。（2）发包作业指将作业进行发包，由承包单位实施的有限空间作业。

参考依据：《有限空间作业安全指导手册》应急厅函〔2020〕299号

⑦事故类型

事故类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

参考依据：《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986