| ICS | 27.200 |
| --- | --- |
| CCS | F 19 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

电化学储能液冷系统设计技术要求

Technical requirements for the design of liquid cooling systems for electrochemical energy storage

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

电化学储能液冷系统设计技术要求

范围

本文件规定了电化学储能液冷系统（以下简称液冷系统）的设计准则、系统设计、系统验证等内容。

本文件适用于以液体为传热介质的锂离子电池储能液冷系统设计，其它类型电池的电化学储能液冷系统设计参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2023  电磁兼容　试验和测量技术　第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB 17799.4—2022  电磁兼容　通用标准　第 4 部分：工业环境中的发射

GB 19577—2015  冷水机组能效限定值及能效等级

GB/T 36276—2023  电力储能用锂离子电池

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

液冷系统  liquid cooling system

以液体作为换热媒介，利用泵等设备提供动力，使液体通过管路系统在热量交换设备间循环流动，并在热量交换设备中完成换热任务，用以保证目标设备工作在设计温度范围内的系统。

液冷系统功能与组成

液冷系统功能

液冷系统是电化学储能系统的关键智能温控单元，在电化学储能系统中，液冷系统需具有以下功能：

温度控制：液冷系统能够保证储能电池系统在额定工作温度范围内工作，储能系统温差不超出设定阈值；

信息交互：液冷系统与储能系统可以实现信息交互，能够传递并接收储能系统的信息，实现数据共享；

联动保护：在储能系统出现故障时，液冷系统能与其实现联动保护功能，降低储能系统故障发生率。

液冷系统组成

液冷系统通常由液冷机组、液冷管路、液冷板、冷却液及控制系统等组成，如图1所示。

液冷系统组成示意图

标引序号说明：

1——液冷机组及控制系统；

2——液冷管路；

3——液冷板。

图中箭头表示冷却液流经方向。

设计准则

液冷系统设计前应根据使用环境、电池单体产热数据、液冷机组能耗等进行技术可行性及经济适用性分析。

液冷系统设计应考虑用户需求、使用环境、场地规划、政策法规等因素。

液冷系统应在储能电站及其他工商业储能需求的前提下实现最低的常规能源消耗。

液冷系统设计应具备可靠性、安全性、实时性，液冷系统的设计寿命不应低于10年。

液冷系统的设计宜便于检查和维修。

系统设计

总体设计

设计对象

液冷系统为电化学储能系统电池侧提供温控管理，保证电池侧能够在设定的工作温度范围内正常运行。电化学储能液冷系统的设计对象包括方案的总体设计、零部件设计（液冷板、液冷机组、液冷管路、冷却液及控制系统）及系统验证。

设计输入

液冷系统设计前进行需求分析：

- 系统设计前需明确用户需求，确认系统充放倍率、循环次数、温度要求、温差等要求。

- 系统设计前需获得的使用环境参数应选用当地近10年的数据。具体环境参数包括：

海拔高度、年平均温度、极端最低温度、极端最高温度；

年平均风速、年平均沙尘暴日数、最大积雪厚度；

距离道路、住宅区及工业区距离。

方案设计

液冷系统方案设计如图2所示，具体步骤如下：

- 设计输入：明确工况要求、空间布局等，进行设计参数输入；

- 液冷板设计：根据电池模块排布，确定液冷板形式及内部流道排布；

- 液冷机组选型：根据整舱实际需求，按照选型依据进行液冷机组选型；

- 液冷管路设计：根据储能系统内部电池包的布局，确定液冷管路连接方式、管径尺寸、固定方式等；

- 冷却液选型：根据整舱实际工况需求及冷却液的性能参数选择合适冷却液；

- 控制系统：根据整舱工况，分析工作模式类型，确定整舱控制逻辑，编写对应控制策略；

- 测试验证：根据仿真分析结果，判断液冷系统的设计是否满足热性能指标要求，若满足设计，进行细节优化设计，否则，根据分析结果进行针对性的性能提升设计；

- 设计冻结：验证通过后进行设计冻结。

液冷系统方案设计

零部件设计

液冷板

概述

液冷板是液冷系统的重要组成部分，通过液冷板中的冷却介质与电池进行热量交换，完成换热任务，从而将电池温度控制在目标温度范围内。液冷板的设计通常需考虑以下因素：

- 液冷板与电池包的集成设计；

- 电池包的结构设计、热性能技术要求。

液冷板选型

根据液冷板与电池箱体的安装形式，液冷板可分为分体式液冷板及一体式液冷板。其中放置箱体内部的液冷板为分体式液冷板，与箱体集成充当箱体底板的为一体式液冷板。常用液冷板的选型参见表1。

常用液冷板

| 属性 | 平板类液冷板 |  |  | 口琴管类液冷板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝挤板 | 气胀钎焊板 | 冲压钎焊板 | 液冷扁管 | 宽面口琴管 |
| 加工工艺 | 挤出成型 | 流道板气胀成型，鱼平板钎焊 | 流道板冲压成型，与平板钎焊 | 挤出成型 |  |
| 厚度 | 6 mm～8 mm | 6 mm～6.7 mm | 6 mm～6.7 mm | 4 mm～5 mm | 4 mm |
| 冷却能力 | 适用于大倍率充放电电池冷却 |  |  | 适用于小倍率充放电电池冷却 |  |
| 产品强度 | 强度好，可以承重 | 强度较好，但不可承重 |  | 强度较差，易变形，不可承重 |  |
| 安装形式 | 电池包内安装或与箱体集成 |  |  | 电池包内安装 |  |

液冷板材料选用

液冷板选用材料通常需考虑以下因素：

- 导热性能：液冷板主要通过内部介质与电池完成换热任务，需满足换热性能需求，液冷板与电池换热面的材料需具有适宜的导热系数；

温度适应性：液冷板作为储能系统零部件，其温度适应性需求需能满足储能系统的正常工作。液冷板材料的选用需满足在储能项目工作环境温度条件，不出现结构及性能缺陷。对液冷板进行材料选择时需对材料的温度适应性能力进行校核以满足项目需求；

耐腐蚀性：

内部腐蚀性：储能液冷系统通常采用纯水/乙二醇纯水溶液作为冷却介质，为保证储能液冷系统的正常工作，液冷板需满足在测试介质的制定运行周期内不出现明显内部腐蚀现象影响液冷系统正常工作，液冷板材料选型应满足项目执行内部腐蚀要求；

外部腐蚀性：当储能系统工作于高海拔、盐雾等环境中时，需保证液冷板在设计使用寿命内不出现腐蚀穿透等现象，在进行液冷板材料选用时，需要对材料性能进行校核，确保材料满足在指定外部腐蚀条件及周期内不发生异常现象。

液冷板的常用材料参见表2。

液冷板常用材料

| 属性 | 平板类液冷板 |  |  | 口琴管类液冷板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝挤板 | 气胀钎焊板 | 冲压钎焊板 | 液冷扁管 | 宽面口琴管 |
| 材料牌号 | 6061/6063 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 |
| 材料屈服强度 | ＞180 MPa | ＞45 MPa |  |  |  |
| 材料抗拉强度 | ＞230 MPa | 140 MPa～180 MPa |  |  |  |

液冷板结构设计

液冷板的结构设计需考虑以下因素：

- 密封性：液冷板设计需考虑内部流道密封性需求及电池包密封性需求，其设计要求如下：

内部流道密封性：在液冷板结构设计时，需通过对流道间距、宽度、深度及冷板厚度等因素的控制，保证液冷板的内部流道密封性能，以确保液冷板在测试压力下不发生变形及泄露等异常现象。液冷板密封性常用测试方法有湿检法、干检法、氦检法（检测方法参考附录A）；

电池包密封性：在采用一体式液冷板方案时，通常可采用密封胶、密封圈、或搅拌摩擦焊等方式，确保电池包整包的密封性要求；

耐真空度：液冷系统常采用抽真空注液方式，为保证液冷系统在正常工序作业中不发生异常变形或泄露现象，可通过对液冷板流道深度、宽度、间距等参数的控制，使液冷板在抽真空后不发生结构变形缺陷或其他性能缺陷；

压降：在液冷系统正常工作过程中，整个液冷循环中各部件的压降需控制在设计范围内，需避免出现液冷板压降过大的问题，通过增加流道宽度、加深流道深度及减少流道串联增加流道并联等方式，可有效优化液冷板压降性能。

绝缘耐压：液冷板与电池接触面需考虑绝缘耐压要求，可通过采用贴绝缘膜或绝缘材料喷涂等方式，保证液冷板绝缘耐压性能。

仿真验证

搭建液冷板三维模型，模拟仿真液冷板在设计工况下的性能参数（压降、流量均匀性、电池温控性能等），综合评估仿真结果，验证产品设计是否满足要求。

液冷机组

概述

液冷机组是液冷系统中温度控制的重要组成部分，液冷介质经液冷机组流出后，以预设定温度从液冷管路流到各液冷板中，冷却介质与电池进行热量交换，从而实现储能系统的温度控制。

液冷机组选型

液冷机组选型需满足以下要求。

- 电气要求：

液冷机组的用电制式应满足地方用电规定，通常采用380V/50Hz三相四线制供电；

液冷机组的通讯方式需与储能系统相匹配，通讯方式宜为RS485、CAN通讯。

为保证系统处于最低能源消耗，优选节能型液冷机组。液冷机组的能效等级不应低于GB 19577—2015规定的3级能耗要求；

液冷机组的电磁兼容要求及测试：静电放电抗扰度宜按照GB/T 17626.2—2018抗扰度等级3的要求测试，应符合GB/T 17626.2—2018第9章中b类要求。射频电磁场辐射抗扰度按照GB/T 17626.3—2023试验等级3的要求测试，应符合GB/T 17626.3—2023中第9章a类要求。电磁发射试验按照GB 17799.4—2022要求测试，应符合GB 17799.4—2022中第9章规定的发射限值要求；

根据液冷机组在实际工作时的制热和制冷需求，液冷机组宜具备出水温度的可调功能；

- 为避免因外界静电、电磁干扰等通讯干扰造成的机器报警、停机等情况，液冷机组应预留接地线、电磁屏蔽功能等措施。

热管理要求：为满足整个电池系统的温控要求，需要计算额定工况下液冷机组的流量、制冷量和制热量，其计算方法分别见式（1）～（3）。

Q≥k×Q1×n	()

式中：

Q——液冷机组额定流量，单位为升每分钟（L/min）；

k——系统流量放大系数，取值范围通常为1.1～1.5；

Q1——单个电池包额定工况下的液冷流量（L/min）；

n——系统电池包数量。

P1≥k×P1'×n	()

式中：

P1——液冷机组额定制冷量，单位为瓦特（W）；

k——系统制冷量放大系数，取值范围通常为1.1～1.5；

P1'——单个电池包额定工况下的发热量（W）；

n——系统电池包数量；

P2≥k×P2'×n	()

式中：

P2——液冷机组额定制热量，单位为瓦特（W）；

k——系统制冷量放大系数，取值范围通常为1.1～1.5；

P2'——单个电池包需要的制热量（W）；

n——系统电池包数量；

其它要求：

液冷机组应具备耐高温、低温、湿度、盐雾、粉尘、高海拔的环境适应性要求，且在上述单一或复杂的工况下（不限于上述工况）能稳定运行；

根据液冷机组安装位置，液冷机组具有不同的防护要求。具体要求如下：安装于户外或半户外的液冷机组，防护等级不应低于IP54，防腐等级不低于C4；安装于户内或舱内安装的液冷机组，防护等级不应低于IP20，防腐等级不低于C3；

根据储能系统的工作环境，液冷机组在进行满负荷运行时，最大噪音分贝应符合当地噪音排放要求。

液冷管路

概述

液冷管路连接液冷机组与液冷板，液冷管路通过对冷却液的流量分配，流动循环至各电池包。

液冷管路选型

液冷管路的常用选型参见表3。

液冷管道常用选型

| 类型 | 尼龙管道 | 金属管道 | 橡胶管道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | PA12/PA66 | SUS304 | EPDM |
| 常用管径规格 | 6 mm～26 mm | 6 mm～80 mm | 10 mm～60 mm |
| 连接方式 | 快插接头 | 法兰/卡箍 | 管夹 |
| 选型特点 | 支持自由定制 | 按常用规格选型 | 按常用规格选型 |

液冷管路的结构设计

液冷管路的结构设计需满足以下要求：

- 密封性：在液冷管路的设计压力及设计寿命条件下，需对液冷管路的材质、管径、壁厚及走向等参数进行校核，管路连接宜优先考虑卡箍、法兰及快插等方式，避免出现异常变形或泄露等设计缺陷，确保液冷管路的密封性能。锂离子电池模块和电池簇的液冷管路的耐压性能应符合GB/T 36276—2023中5.6.2.4的规定；

耐腐蚀性：参照6.2.1.3的规定；

耐真空度：液冷系统常采用抽真空注液方式，为保证液冷系统在正常工序作业中不发生异常变形或泄露现象，可通过对液冷管路管径、壁厚、材质等参数的控制，使液冷管路在抽真空后不发生结构变形缺陷或其他性能缺陷；

压降：液冷管路压降控制在合适范围内才能保证液冷系统的正常运行。可通过管路管径、并串联设计等方法对液冷系统压降进行控制。

功能设计

液冷管路的功能设计满足以下要求：

- 排气泄空功能：液冷管路在注液过程中需能顺利排空内部气体；在系统维护时需有有效方式进行内部冷却介质的排空。对于采用闭式液冷系统的储能舱液冷管路，单套管路宜至少设置1处自动排气阀和却液泄空阀；对于采用开式液冷系统的储能舱液冷管路，自动排气阀设计可不做要求；

保温功能：储能液冷系统在冷却工况下，供液温度通常低于20 ℃，为避免液冷管路管壁因低温产生凝露现象，液冷管路应进行良好的保温棉包覆；

流速控制：液冷管路流速过大时，容易产生异常噪声、振动并产生较大压降。可通过设计流速的校核避免以上异常现象的发生。推荐管道内冷却液流速不宜大于3 m/s。

仿真验证

搭建液冷管路三维模型，模拟仿真液冷管路在设计工况下的性能参数（压降、流量均匀性、电池温控性能等），综合评估仿真结果，验证产品设计是否满足要求。

冷却液

冷却液是锂离子电池储能系统安全运行必不可少的传热介质。冷却液通过在储能系统内循环运转，起到散热、防冻和防腐等作用，从而保障储能系统的正常运行。冷却液的选用需满足以下要求：

- 冰点：应低于产品使用地区最低气温5 ℃～10 ℃；

pH值：取值范围宜为7～10；

导热系数(20 ℃)：≥0.3 W/（m·k）；

其它：电导率、运动粘度、氯含量等应符合相关标准的要求。

控制系统

电化学储能液冷系统的控制系统主要通过电池管理系统（BMS）与液冷机组共同完成，其控制逻辑可分为以下三种形式：

- 冷却液在液冷机组的水泵作用下在从机组出水口流出，经液冷管路和水冷板后流至液冷机组回水口，若系统温度过高时，液冷机组进水口温度过高，液冷机组进行制冷工作，反之进行系统加热，控制逻辑如图；

液冷机组在系统运行期间待机，若系统内电池温度过高，或过低，经BMS判定需开启液冷机组进行制冷或制热。液冷机组的制冷制热指令通过BMS控制，控制逻辑如图；

液冷机组在系统运行期间待机，若系统内电池温度过高，或过低，BMS将采集到的信息输入给液冷机，由液冷机自行判定需进行制冷或制热，控制逻辑如图。

- a）控制系统框图（液冷机组主控）    b）控制系统框图（BMS主控）   c）控制系统框图（液冷机组、BMS协同控制）

控制系统控制逻辑

液冷系统设计验证

概述

液冷系统的关键零部件设计验证完成后，应对整个系统进行系统层级的验证，验证通过后进行使用。系统层级的验证分为系统控制逻辑验证和系统液冷温度控制验证。

系统验证项目及方法

系统温控逻辑验证

液冷系统的温控逻辑控制程序验证方法如下：

- 针对6.2.5所述策略1，按照通讯协议，将启停、制冷、制热等指令下发至液冷机组，检查液冷机组是否能及时响应动作；

针对6.2.5所述策略2，模拟电池各种温度（包括高温、常温、低温），通过BMS判断液冷机工作状态，并将指令下发至液冷机组，检查液冷机组是否能及时响应动作；

针对6.2.5所述策略3，模拟电池各种温度（包括高温、常温、低温），通过BMS将各种工况信号输出至液冷机组，检查液冷机组是否能及时判断并响应动作。

系统液冷温控验证

液冷系统的温度控制功能的仿真、试验验证方法如下：

- 液冷系统气密性：液冷系统内压强在达到最大工作压强的1.2倍时静置1min，管路不应破裂，且气压将应不大于最大工作压强的0.2％；

液冷系统工作压强：通过仿真模拟，要求系统压强小于设计最大压强，并留有一定的安全余量；通过仪器实测整个储能系统的管路压强，要求小于管路和液冷板的最大工作压强；

储能系统电池最高温度：通过仿真和试验，要求储能系统在额定工况下运行时，全过程电池最高温度小于产品规定的工作温度上限；

储能系统电池最低温度：通过仿真和试验，要求储能系统在额定工况下运行时，全过程电池最高温度大于产品规定的工作温度下限；

储能系统电池温差：通过仿真和试验，要求储能系统在额定工况下运行时，全过程系统电池的温差满足设计要求。

（资料性）
液冷板的密封性检测方法

湿检法

环境温度25 ℃±2 ℃，无外界风源干扰下，将液冷板置于水中，通入压缩空气至试验压力值，测试时间60 s，要求水检无气泡；

干检法

在液冷板内通入压缩空气至试验压力值，保压时间为60 s，检查气体泄漏量。要求：泄漏量小于2.37 mL/min；

氦检法

检测箱体抽真空，使用压力2 bar氦气给液冷板充气；测试60 s，排气3 s，气体泄漏量不大于2.0×10-8 Pa·m3/s。