ICS 93.030

P55

备案号64828-2019

DB34

安徽省地方标准

DB 34/T 2873—XXXX

大型泵站设备维护保养规范

Code for equipmentaintenanceof largepumpingstation

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目   次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 主机组	2

5.1 主水泵	2

5.2 主电动机	3

5.3 叶片调节机构	4

6 电气设备	4

6.1 变压器	4

6.2 户外高压断路器	5

6.3 户外隔离刀闸	6

6.4 电压互感器	7

6.5 电力电缆	7

6.6 高压开关柜	8

6.7 低压开关柜	9

6.8 低压电动机	10

6.9 励磁装置	11

6.10 直流装置	12

6.11 保护和自动装置	12

6.12 无功功率补偿装置	13

6.13 软启动装置	14

7 辅助设备	14

7.1 油系统	14

7.2 气系统	15

7.3 水系统	16

7.4 顶车装置	16

8 金属结构及启闭设备	17

8.1 拍门	17

8.2 钢闸门	17

8.3 阀门	18

8.4 液压控制蝶阀	19

8.5 虹吸式出水流道真空破坏阀	19

8.6 管道及伸缩节	19

8.7 卷扬式启闭机	20

8.8 液压启闭机	21

8.9 螺杆式启闭机	22

8.10 拦污栅及清污设备	23

9 监控系统和视频监视系统	24

9.1 日常维护保养	24

9.2 定期维护保养	24

10 附属设施	26

10.1 备用柴油发电机	26

10.2 起重设备	27

10.3 通风系统	29

10.4 避雷设施	29

10.5 消防系统	30

附录A （资料性附录） 泵站设备维护保养记录	31

附录B （资料性附录） 泵站设备缺陷登记	33

附录C （资料性附录） 泵站设备维修记录	34

附录D (资料性附录) 设备编号	35

附录E (资料性附录) 设备方向指示	36

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB34/T 2873—2017《大型泵站设备维护保养规范》，与DB34/T 2873—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了术语和定义（见2017版3.2和本文件3.2）；

——合并了第 4 章和第 5 章，同时修改章标题为“基本要求”，增加了机电设备及管路标识、变压器室等场所防止小动物进入的设施有关内容（见2017版第 4 章和第 5 章）；

——修改了“叶片、叶轮室、导叶等过流部件和轴承、轴颈及叶轮间隙”维护保养周期为“3年 ～ 5年”（见2017版6.1.2.3和本文件5.1.2.6）；

——删除了“长期停运期间应套防护罩保护”要求（见2017版6.2.1.9）；

——修改了风机有关内容（见2017版6.2.1.6、6.2.2.6、6.2.2.7和本文件5.2.1.6、5.2.2.11）；

——增加了叶片调节机构有关内容（见5.3.1.3、5.3.2.3、5.3.2.4），删除了液压调节机构的储能装置有关内容（见2017版6.3.2.5）；

——修改了“屏柜底部封闭完好”维护保养周期为“日常维护保养”，增加了保护和自动装置“屏柜底部封闭完好”（见2017版7.6.2.9、7.7.2.13、7.9.2.8、7.10.2.9、7.12.2.5、7.13.2.7和本文件6.6.1.1、6.7.1.1、6.9.1.1、6.10.1.1、6.11.1.1、6.12.1.1、6.13.1.1）；

——修改了高压开关柜“二次导线”维护保养周期为“年”（见2017版7.6.2.3和本文件6.6.2.3），增加了微机保护装置有关内容（见6.6.2.7）；

——删除了“梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿”和“并同前次所测值对比，不得低于前次值的1/3～1/5（换算到相同温度）”，增加了电动机外观有关要求（见2017版7.8.1.2、7.8.2.2和本文件6.8.1.1、6.8.2.2）；

——合并了油系统和液压站及输送管道为“油系统”（见2017版8.1、10.5和本文件7.1）；

——增加了滤水器有关内容（见7.3.2.4）；

——修改“9 金属结构”为“8 金属结构及启闭设备”，删除了铸铁闸门（见2017版9.3.1），增加了拦污栅及清污设备，修改“9.2压力管道”为“8.6管道及伸缩节”（见2017版第 9 章和本文件第 8 章）；

——修改并增加了钢闸门有关内容（见2017版8.3.2.2和本文件8.2.2.4、8.2.2.5）；

——修改并增加了管道及伸缩节有关内容（见2017版9.2和本文件8.6）；

——增加并调整了卷扬式启闭机有关内容（见2017版10.6.2和本文件8.7）；

——增加并调整了螺杆启闭机有关内容（见2017版10.6.1和本文件8.9）；

——删除了拦污栅及清污设备有关内容（见2017版10.3.2.2）；

——修改“11 自动化系统”为“9 监控系统和视频监视系统”，增加并调整了有关内容（见2017版第 11 章和本文件第 9 章）；

——修改“10.1 自备发电机”为“10.1 备用柴油发电机”（见2017版10.1和本文件10.1）；

——修改“10.2 起重机械设备”为“10.2 起重设备”，删除了“裸露式滑触线”有关内容（见2017版10.2.2.8、10.2.2.16），增加并调整了制动器有关内容（见10.2.2.8）；

——修改“10.4 通风采暖”为“10.3 通风系统”，增加了感应探头有关内容（见10.3.2.3）；

——增加了避雷针、避雷带有关内容（见10.4.1.3、10.4.1.4）；

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省驷马山引江工程管理处、安徽省河川项目管理咨询有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2017年首次发布为DB34/T 2873—2017，本次为第一次修订。

大型泵站设备维护保养规范

范围

本文件规定了大型泵站设备维护保养的术语和定义、基本要求，主机组、电气设备、辅助设备、金属结构及启闭设备、监控系统与视频监视系统、附属设施等维护保养内容、要求和周期。

本文件适用于灌溉、排水、引（调）水、城镇供排水等大型泵站及安装有大型主机组的泵站。中小型泵站参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3181  漆膜颜色标准

GB/T 6067.1  起重机械安全规程 第1部分 总则

GB/T 6067.5  起重机械安全规程 第5部分 桥式和门式起重机

GB/T 7252  变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB 50060  3～110KV高压配电装置设计规范

GB 50265  泵站设计标准

GB/T 50312  综合布线工程验收规范

GB/T 30948  泵站技术管理规程

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 1624  电力系统厂站和主设备命名规范

NB/T 10349 压力钢管安全检测技术规程

SL 75  水闸技术管理规程

SL 317  泵站设备安装及验收规范

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

术语和定义

SL 26、SL 570界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

维护保养 maintenance

对泵站设备进行检查、试验、维护、保养等，使设备保持或恢复设计功能，包括日常维护保养和定期维护保养。

泵站设备 pumping  station  equipment

泵站主机组（主水泵、主电动机及传动装置）、电气设备、辅助设备、金属结构及启闭设备、监控系统与视频监视系统、附属设施等的总称。

基本要求

制定设备维护保养制度，并根据设备的运行情况、技术状态以及相关技术要求编制年度维护保养计划。

按计划开展设备维护保养，记录见附录A。设备所处环境恶劣、运行时间长、使用频率高的泵站，应增加设备维护保养频次。长期停用、新安装和大修后的设备按照有关规程进行检测和试验，试运行检验合格后方可投入使用。

应配备必要的备品、备件、工器具等。

带电设备必须在停电后悬挂“禁止合闸”等安全警示标识，并在采取相应的安全措施的前提下进行维护保养。高压电气设备维护保养应按GB/T 30948的规定执行工作票制度。

设备制造厂技术文件对维护保养项目、内容和周期有具体要求的，从其规定。

机电设备及管路应分别有下列标识：

a）设备铭牌应完好，字迹清晰，安装牢固；

b）同类设备按顺序编号，标识大小、位置应统一，其中电气设备标有名称，且编号、名称固定在明显位置，高压电气设备编号应符合DL/T 1624规定；

c）油、气、水管道，阀门和电气线排等有符合相关规定的颜色标识；

d）旋转机械有旋转方向标识，辅机管道有介质流动方向标识；

e）需要显示液位的有液位指示线；

f）电力电缆有符合相关规定的起止位置和型号规格等标识；

g）安全警示标识符合GB 2894规定。

设备外观完好，清洁无积尘、油污，油漆无剥落。同一类别设备外观颜色应一致，颜色应符合GB/T 3181规定。

设备工作环境整洁，无杂物、积水，室内空气参数、照明等应符合GB 50265规定。

变压器室、配电室、电容器室等场所防止雨、雪和蛇、鼠等小动物进入屋内的设施齐全、完好。

安全防护设施齐全、完好。

主机组

主水泵

日常维护保养

泵壳、泵盖及检修孔盖板等密封完好无渗漏、无窨潮、无锈斑。

主轴密封装置渗漏正常，密封排水泵运转良好，无异常。环形管、溢流管等畅通，无滴漏水现象，沟槽无积水。

稀油润滑的导轴承，油位、油色应正常，油位指示清晰、无渗漏，轴承温度显示正常。

附属管路及闸阀无渗漏、表计完好，显示准确。

测流、测压等附属设施使用正常，线缆应穿保护管，连接牢固，排列整齐。

定期维护保养

填料压盖轴向压力0.05 MPa，或根据水泵运行时填料函漏水情况，适当调整松紧度。非运行期水泵填料函应无明显渗漏。

——维护保养周期：季度。

泵体外壳等各部位连接螺栓紧固，无锈蚀，保护完好，检修孔盖板无明显变形。

——维护保养周期：半年。

端面密封良好，无油污、淤泥，动环和静环贴合紧密，弹簧弹力正常、外形完好。

——维护保养周期：年。

导轴承间隙符合设计要求，导轴承螺栓、定位销无松动和严重锈蚀。

——维护保养周期：2年 ～ 3年。

检查泵体外壳、泵轴、附属管路及检修孔防腐，应无锈蚀、剥落等情况。

——维护保养周期：2年 ～ 3年。

叶片、叶轮室、导叶等过流部件无裂纹、无损伤，无严重磨蚀和锈蚀；泵轴与叶轮连接无松动，叶片角度准确；轴承、轴颈及叶轮间隙应符合SL 317规定。

——维护保养周期：3年 ～ 5年。

主电动机

日常维护保养

主轴法兰连接螺栓无锈蚀，防松装置完好；法兰摆度测量环无锈蚀并涂油保护。

油缸（槽）无渗漏、甩油现象，油位符合要求、指示清晰，油色正常。

集电环表面光洁，无灰尘、油污；及时清理积碳。

机架部位线缆布置规范、整齐、美观，护罩或套管保护完好。

测温装置完好，温度显示准确；转速、振动、摆度等监测装置工作正常。

风道盖板完好无变形，连接牢固；风机盘动灵活，无积尘和污垢，风道通畅无杂物。

环境湿度较大时，应投入干燥除湿装置。

主电动机外壳接地良好，无锈蚀，标识正确。

定期维护保养

制动器及管路无渗漏油现象，运行无卡阻、无漏气，复位正常；锁定装置完好、操作灵活、锁定可靠。

——维护保养周期：季度。

制动器位置开关完好、固定牢固，位置信号显示准确、可靠。

——维护保养周期：季度。

干燥除湿装置良好，周围无油污、杂物，导线绝缘无破损、老化，连接可靠，无氧化锈蚀。

——维护保养周期：半年。

温度、油位、位置等测量信号引出线，互感器出线布线规范，与端子连接紧固；端子箱内外清洁、油漆完好；回路编号等标记应清晰、书写工整。

——维护保养周期：半年。

碳刷与集电环接触面积应大于75 %，碳刷磨损不超过原长度的1/3；刷辫连接可靠，边缘与刷环保持2 mm ～ 3 mm距离，弹簧压力在0.15 MPa ～ 0.25 MPa,碳刷在刷握中运动无卡阻；同一电极的碳刷应使用同一型号，碳刷应有备件；碳刷出线连接处无松动过热现象。

——维护保养周期：运行结束后。

注：可在运行中使用红外线测温仪测量碳刷温度，温度不超过120 ℃。

定、转子线圈及转子轮辐、磁轭无油污、灰尘、杂物。

——维护保养周期：年。

定子绕组绑扎线无松脱，线棒出槽口无损坏，铁芯、槽楔无松动，硅钢片漆膜无变色。

——维护保养周期：年。

定子绕组引出线相别标识、出线头标识（U1、V1、W1，U2、V2、W2）清晰、书写工整，导线连接处平整、无氧化，紧固件无锈蚀。绝缘套管无积尘、油污、破损、老化等现象。

——维护保养周期：年。

转子短路环连接可靠，风叶固定牢固、无变形。

——维护保养周期：年。

各部位焊接处无开焊，紧固螺栓无松动、锈蚀。

——维护保养周期：年。

风机安装牢固，风叶无裂纹、变形；测量电动机绝缘电阻应不小于0.5 ΜΩ；轴承润滑良好，运行无异常，更换润滑脂；风道畅通清洁无杂物，风道内导线敷设整齐、牢固。

——维护保养周期：年。

预防性试验结果应符合DL/T 596的规定。

——维护保养周期：年。

每年负载试运行一次，应符合下列规定：

——机组启动过程正常，投励时间与往年相近。

——机组运行摆度、声音、振动正常。

——各机械参数、电气参数仪表工作正常,数值显示准确。

——油气水系统工作正常,无渗漏现象。

——励磁装置工作正常。

——测量、保护及自动化监控系统工作正常，无故障显示。

——变压器、高低压开关柜等电气设备工作正常。

——机组各部位温度、温升正常，与往年同一运行工况比较，无明显差别。

——全调节水泵机组调节运行工况、机组运行参数应正常。

润滑油2年 ～ 3年化验一次,油质劣化时，应及时处理。

叶片调节机构

日常维护保养

调节器各部位密封良好，无渗漏、甩油等现象。

冷却水管路无渗漏。

叶片角度电子显示与机械显示应一致。

定期维护保养

叶片调节机构动作灵活，无卡阻、抖动现象。

——维护保养周期：季度。

机械调节机构齿轮啮合、润滑良好，调节时无异常响声；轴承温度显示正常。

——维护保养周期：季度。

限位开关应动作可靠，上下限位正常，标识明显。

——维护保养周期：季度。

自保持功能正常，控制系统故障或失电时，能保持故障前的角度状态。

——维护保养周期：年。

机械调节机构轴承润滑油运行500 h ～ 800 h更换一次。

液压调节机构液压油1年 ～ 2年过滤一次，油质严重劣化时应更换。

电气设备

变压器

日常维护保养

端子箱箱门关闭完好，无灰尘、油污。温度等仪表工作正常，控制室与现场温度仪表显示一致。

变压器油色正常、油位与温度刻度线相对应，无渗漏油现象。

事故油池鹅卵石铺设应符合GB 50060规定。

干式变压器周围环境要保持干燥；潮湿天气应检查设备表面，不得有凝露水滴产生，否则及时开启除湿装置。

定期维护保养

呼吸器完好，吸湿剂受潮（变色）超过1/3，应作烘干处理或更换，油杯中应保持适当的油位。

——维护保养周期：季度。

安全气道及防爆玻璃膜、压力释放阀应完好，呼吸器畅通，瓦斯继电器内无气体。

——维护保养周期：季度。

套管清洁无污垢，外部无裂纹、无放电痕迹。检查套管密封垫是否老化，必要时更换。

——维护保养周期：季度。

高低压侧引出线相色清晰，连接处导线无氧化，连接紧固并涂有中性凡士林或导电膏，紧固件无锈蚀。导线连接处示温片黏贴牢固，无过热变色现象。

——维护保养周期：年。

瓦斯保护电路完整性试验：空合变压器高压侧开关，短接瓦斯继电器跳闸输出点应可靠跳闸。

——维护保养周期：年。

变压器端子箱内清洁、无锈蚀，导线布置规范、连接紧固，回路标号清晰。

——维护保养周期：年。

变压器器身接地明显可靠，工作接地电阻值符合要求，接地扁铁涂黄绿相间油漆。

——维护保养周期：年。

预防性试验结果应符合DL/T 596的规定。

——维护保养周期：年。

变压器油试验应按照GB/T 7252规定执行。

温控器装置每三年进行一次校验。

户外高压断路器

日常维护保养

操作机构箱门平整无变形、开关灵活、关闭紧密；箱体及金属支架无变形锈蚀。

断路器各相色别明显、清晰、完好。

绝缘子无灰尘、蛛网，无放电痕迹、无裂纹破损。

SF6气体压力应符合制造厂的规定。

定期维护保养

操作机构箱内无灰尘、蛛网、污迹、杂物。

——维护保养周期：季度。

一次线路相别标识清晰、规范，连接处无松动、过热、氧化，紧固件无锈蚀。示温片黏贴牢固，无过热变色现象。

——维护保养周期：年。

二次导线连接紧固、端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎规范，回路号等书写工整、字迹清晰，插接端子接触可靠。电流互感器接地良好。

——维护保养周期：年。

操作机构应符合下列规定：

——开口销、锁片等防松装置完好，各机构连接处螺栓紧固无锈蚀。

——传动、支撑等部件不应有弯曲、移位现象，转动部位涂润滑脂。

——分合闸线圈应无变色（过热）现象，引线连接牢固，分合闸位置指示牌固定牢固，指示准确。

——操作机构及脱扣装置动作灵活、准确，分合闸可靠。

——储能正常。

●   维护保养周期：年。

电气装置、元件的代号标识齐全且与电气图一致，柜内接线图正确、完好。

——维护保养周期：年。

分合闸回路完整性检查：现地合闸后将保护装置跳闸输出触点短接，模拟事故跳闸，断路器应正常跳闸。

——维护保养周期：年。

由检测机构进行预防性试验，检测结果应符合DL/T 596规定。

——维护保养周期：年。

支架接地良好、引线无锈蚀，接地扁铁涂黄绿相间油漆。

——维护保养周期：年。

结合年度预防性试验对真空灭弧室断口采用工频耐压方法检验真空度。

——维护保养周期：2年。

户外隔离刀闸

日常维护保养

绝缘子应清洁、无蛛网，无裂纹、破损及放电痕迹。

各相油漆完好、规范、色别正确鲜明。

金属构架无锈蚀、脱焊、变形等现象。

定期维护保养

连接螺栓无松动、锈蚀，连接销完好。

——维护保养周期：年。

操作机构操作时无卡阻、冲击等现象，转动部位润滑良好，及时更换润滑脂。

——维护保养周期：年。

触头表面平整，无油污、氧化，涂薄层中性凡士林。

——维护保养周期：年。

触头间接触紧密。闭合状态用0.05 mm塞尺检查触头，对于线接触的应不能插入，对于面接触，接触宽度50 mm及以下时，小于4 mm，接触宽度60 mm及以上时，小于6 mm。

——维护保养周期：年。

测量三相触头接触的同期性，不同期值小于5 mm（10 KV ～ 35 KV等级）。

——维护保养周期：年。

接地刀与主触头间的闭锁装置准确、可靠；辅助开关安装牢固，防雨措施完好，动作可靠、接触良好。

——维护保养周期：年。

两侧引线接触良好、导体表面无氧化，连接螺栓紧固、无锈蚀。

——维护保养周期：年。

电压互感器

日常维护保养

互感器及套管、支架完好。

油浸式互感器无漏油现象，油位、油色正常。

定期维护保养

电压互感器柜内无灰尘、杂物，套管无放电痕迹。

——维护保养周期：季度。

高、低压侧熔断器规格符合规定，熔断器架与熔管接触良好。

——维护保养周期：季度。

一次侧相色清晰，与母线（排）连接无松动、氧化。

——维护保养周期：年。

二次导线连接紧固、排列整齐、绑扎规范，回路标号等书写工整、字迹清晰。

——维护保养周期：年。

互感器二次侧及铁芯接地良好、可靠。柱上互感器接地引下线无锈蚀，涂黄绿相间油漆，引下线与接地极连接良好。

——维护保养周期：年。

互感器安装牢固。

——维护保养周期：年。

电力电缆

日常维护保养

电缆芯线相色或相别标识清晰、规范。

电缆桥架、电缆支架固定牢固、无锈蚀，桥架及电缆沟（井）盖板齐全、完好。

户外电缆的护套完好；电缆保护管完好、无锈蚀、固定牢固，引入室内的电缆管封堵严密；电缆无受热、受压、受挤现象；

直埋式电缆标志桩应完好无缺；敷设附近地面无打桩、挖掘、种植树木、鼠咬、白蚁蛀蚀或伤及电缆的其他情况；电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑。

动力电缆、控制电缆无破损，电缆钢铠完好、无腐蚀现象。

电缆终端洁净无损，无放电现象，接地良好。

外露电缆表面无严重积尘。各层电缆敷设顺直。

电缆隧道、电缆沟、电缆夹层的通风、照明良好，无积水。

多根电缆并列运行时，检查电流分配和电缆外皮温度情况，发现电缆的电流和温度相差较大时应及时处理。

定期维护保养

检查电力电缆是否过负荷运行，负荷电流不得超过电缆的允许电流。电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值；电缆、中间接头盒及终端温度正常，不超过允许值。

——维护保养周期：季度。

高压电缆预防性试验结果应符合DL/T 596规定。

——维护保养周期：每年汛前一次。

对沟道式电缆，掀开盖板检查，应符合下列规定：

——电缆支架应牢固，无严重锈蚀。

——沟道内应无积水。

——电缆指示牌应完整、无脱落。

●   维护保养周期：年。

屏柜两侧的电缆终端高度一致，固定牢固，连接处无受力现象。预留的管洞封堵完好。

——维护保养周期：年。

电缆终端头与中间接头无龟裂现象；接地线应牢固，无断股、脱落；终端头绝缘套管，无放电闪烙现象。

——维护保养周期：年。

高压开关柜

日常维护保养

门锁齐全，柜门关闭严密，柜底封闭完好。

仪表、按钮、指示灯、高压带电指示器等完好。

柜体周围安全警戒线、绝缘垫等安全防护齐全、完好。

梅雨季节或潮湿天气，应进行除湿。

定期维护保养

柜内各部件及操作机构内无灰尘、蛛网、污迹、杂物。

——维护保养周期：季度。

一次导线相别标识清晰，排列规范，连接处无松动、过热、氧化，紧固件无锈蚀。

——维护保养周期：年。

二次导线（包括操作机构内导线）连接紧固、端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎规范，回路标号等书写工整、字迹清晰，航空插头锁扣装置完好。

——维护保养周期：年。

绝缘子固定牢固，无裂纹、破损现象，无放电痕迹。

——维护保养周期：年。

手车式开关主触头完好，辅助触头接触可靠。

——维护保养周期：年。

操作机构应符合下列规定：

——开口销、锁片等防松装置完好，各机构连接处螺栓紧固无锈蚀。

——传动、支撑等部件不应有弯曲、移位现象，转动部位涂润滑脂。

——分合闸线圈应无变色（过热）现象，引线连接牢固，分合闸位置指示牌固定牢固，指示正确。

——操作机构及脱扣装置，动作灵活、准确，分合闸可靠。

——储能正常。

●   维护保养周期：年。

微机保护装置应符合下列规定：

——外观及模块背板无异常，液晶显示正常。

——接线无松动脱落，连接器、插头牢固可靠，插头和插座接触良好。

——检查微机保护装置的运行状态、运行监视情况正常，装置的开关状态输入量显示与实际情况相符。

——保护整定值正确，动作可靠。

●   维护保养周期：年。

柜内隔离刀闸刀片清洁、无氧化，接触良好，无烧熔现象，涂中性凡士林保护。

——维护保养周期：年。

柜体及电流互感器接地规范、完好。

——维护保养周期：年。

电气装置、元件代号标识齐全且与电气图一致，柜内接线图正确、完好。

——维护保养周期：年。

分合闸回路完整性检查：现地合闸后将保护装置跳闸输出触点短接，模拟事故跳闸，断路器应正常跳闸。

——维护保养周期：年。

手车进出轻便灵活无卡阻。

——维护保养周期：年。

对功能、结构、额定值完全相同的开关柜手车进行互换性检查，应正常。

——维护保养周期：年。

开关柜“五防”措施完好、有效。

——维护保养周期：年。

预防性试验结果应符合DL/T 596规定。

——维护保养周期：年。

低压开关柜

日常维护保养

柜门完好、开关灵活、关闭紧密，柜底封闭完好。

仪表、按钮、指示灯等完好。

柜体周围安全警戒线、绝缘垫等安全防护齐全、完好。

定期维护保养

柜内无灰尘、蛛网、污迹、杂物，元件完好。

——维护保养周期：季度。

各手柄、按钮操作可靠、色别正确。

——维护保养周期：季度。

一次导线相别标识（线色）清晰，排列规范，连接处无松动、过热、氧化，紧固件无锈蚀。

——维护保养周期：年。

控制回路二次导线连接紧固，端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎规范，回路标号等书写工整、字迹清晰，插接端子接触可靠。

——维护保养周期：年。

热继电器等过流过压装置整定值符合要求。

——维护保养周期：年。

隔离刀闸操作无卡阻，触头接触紧密，无烧熔、氧化现象。

——维护保养周期：年。

接触器主触头接触良好，更换烧损严重（超过触头面积1/3以上）的触头；辅助触头接触良好，主辅触头超行程符合要求。接触器吸合时无异常噪音。

——维护保养周期：年。

装有电气元件的可开启门，应使用软铜线与接地的金属部分可靠连接。

——维护保养周期：年。

各电气部件安装紧固，电气元件及自动控制设备完好，闭锁装置工作可靠。

——维护保养周期：年。

开关分合闸灵活可靠，储能正常；分合位及储能指示准确。

——维护保养周期：年。

各电气装置、元件的代号标识齐全且与电气图一致，柜内接线图正确、完好。成组低压开关柜现场的一次接线图应与实际相符，标识一致。

——维护保养周期：年。

抽屉式开关柜抽屉进出无卡阻，闭锁正常。

——维护保养周期：年。

柜体接地良好。

——维护保养周期：年。

对功能、结构、额定值完全相同的开关柜抽屉互换性检查，应正常。

——维护保养周期：年。

双电源柜两路电源标识完好，投切正常。自动投切装置试验应正常。

——维护保养周期：年。

低压电动机

日常维护保养

电动机外观完好，无灰尘、蛛网、污迹、杂物。

风罩完好，紧固无松动。

定期维护保养

风罩内无灰尘、污垢，风叶完好无变形，安装牢固。

——维护保养周期：季度。

测量绝缘电阻，应不小于0.5 ΜΩ。

——维护保养周期：季度。

电动机地脚螺栓无松动、锈蚀。

——维护保养周期：季度。

长期停运的低压电动机，应进行盘车检查，阻力应均匀、无卡死现象。

——维护保养周期：季度。

接线盒密封垫完好，固定牢固；接线规范、连接紧固；连接处无氧化、过热，紧固件宜为铜质螺母。

——维护保养周期：年。

电动机外壳接地完好，接地扁铁涂黄绿相间油漆。

——维护保养周期：年。

检查轴承，补充或更换润滑脂，保持轴承润滑良好，运行无异常。

- ——维护保养周期：年。

励磁装置

日常维护保养

柜门平整、开关灵活、关闭严密，柜底封闭完好。

仪表、转换开关、指示灯等外观完好。

励磁变压器护罩完好无变形，罩门关闭完好。

油浸式变压器油位正常、无渗漏油。

定期维护保养

柜内设备、元件完好，无灰尘、污迹。

——维护保养周期：季度。

空气开关、接触器主辅触头接触良好，分合正常，声音无异常。

——维护保养周期：季度。

一次导线（包括灭磁回路）连接无松动、过热、氧化，紧固件无锈蚀。

——维护保养周期：年。

二次导线连接紧固、端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎完好，回路标号等书写工整、字迹清晰。

——维护保养周期：年。

各插件插入可靠、紧固，接触良好。

——维护保养周期：年。

励磁装置参数设置符合要求，修改设置须经有关技术人员允许。控制器无故障显示，菜单操作灵敏；两台控制器应处于“一主一备”状态。

——维护保养周期：年。

电气元件、装置代号标识齐全且与电气图一致，柜内接线图正确、完好。

——维护保养周期：年。

柜体接地良好。

——维护保养周期：年。

励磁变压器执行本文件6.1的规定。

主机组运行前试运行一次，应符合下列规定：

——试运行前检查电动机碳刷应在工作状态。

——检查电流、电压输出稳定、正常，装置无故障报警，显示正常。

——灭磁回路试验正常。

——励磁装置通信正常。远方增减励磁输出调节灵敏。

——风机运行正常。

直流装置

日常维护保养

柜门完好、开关灵活、关闭紧密，屏柜底部封闭完好。

仪表、转换开关、指示灯等外观完好。

各路馈电开关完好。各电源模块输出正常，触摸屏操作灵敏。

蓄电池摆放整齐，每只蓄电池应有编号，且与直流监控装置中显示的编号一致。

蓄电池宜采用浮充方式运行，并处于满充状态。浮充电流、电压正常，控制母线电压符合要求。

屏柜仪表完好，屏柜内无异响、无异味。

柜体周围安全警戒线、绝缘垫等安全防护齐全、完好。

定期维护保养

柜内无灰尘、蛛网、污迹、杂物，元件完好。

——维护保养周期：季度。

蓄电池应符合下列规定：

——无鼓胀、液体渗出、极板严重弯曲等异常现象。

——蓄电池电解液液面、蓄电池温度应正常。

——蓄电池电极桩头无氧化、腐蚀，连接紧固，紧固件无锈蚀，连接处涂中性凡士林保护。

●   维护保养周期：季度。

测量蓄电池单体电压，偏差不超过厂家的规定。对于12 V电池，偏差应小于480 mV。否则，要进行均衡充电。

——维护保养周期：季度。

蓄电池定期进行充放电试验。

——维护保养周期：按厂家规定进行。

测量控制母线对地电压，应符合要求。

——维护保养周期：季度。

电池监控装置过压、欠压报警功能正常，通信正常，各参数显示准确。

——维护保养周期：季度。

屏柜内导线连接紧固、端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎规范，回路标号等书写工整、字迹清晰，插接端子接触可靠。

——维护保养周期：年。

蓄电池容量满足运行要求。

——维护保养周期：年。

注： 对于采用弹簧储能操作机构的泵站，蓄电池容量应满足在全站停电情况下，事故照明正常工作1小时以上仍

然可以正常分闸、合闸、储能。

柜体接地良好。

——维护保养周期：年。

保护和自动装置

日常维护保养

柜门完好、开关灵活、关闭紧密，屏柜底部封闭完好。

仪表、转换开关、指示灯等外观完好。

保护、测量装置无动作信号、无故障报警。

柜体周围安全警戒线、绝缘垫等安全防护齐全、完好。

定期维护保养

屏柜内部及各部件无灰尘、蛛网、污迹、杂物。

——维护保养周期：季度。

熔断器、空气开关完好，型号规格符合要求。

——维护保养周期：季度。

导线连接紧固、端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎规范，回路标号等书写工整、字迹清晰，插接端子接触可靠、固定完好。

——维护保养周期：年。

保护装置无故障显示、液晶屏显示正常，按键操作灵敏。各种保护的投入和切除符合运行要求。保护装置整定值符合设计规定，确需更改需经技术负责人允许，应有密码保护。

——维护保养周期：年。

检查二次回路绝缘电阻，不小于1 ΜΩ。

——维护保养周期：年。

各继电保护单元预防性试验结果应符合DL/T 596规定。

——维护保养周期：年。

屏柜内各电气装置、元件完好，柜内接线图正确、完好。

——维护保养周期：年。

无功功率补偿装置

日常维护保养

柜门完好、开关灵活、关闭紧密，屏柜底部封闭完好。

仪表、转换开关、指示灯等外观完好。

柜体周围安全警戒线、绝缘垫等安全防护齐全、完好。

自动补偿控制装置工作正常，能有效自动补偿无功功率。

电容器运行电压、电流不得超过规定的范围。

室内通风良好，环境温度不应超过40 ºC，电容器外壳温度不应超过55 ºC。

电抗器温升正常，放电指示灯或电压互感器正常、可靠。

定期维护保养

电容器套管无裂纹、破损，无闪烙痕迹，外壳无锈蚀、变形、鼓胀及渗漏油现象。

——维护保养周期：季度。

电流表、功率因数表指示准确。

——维护保养周期：年。

电容器放电装置工作正常。

——维护保养周期：年。

预防性试验结果应符合DL/T 596规定。

——维护保养周期：年。

软启动装置

日常维护保养

门锁齐全，柜门关闭严密，屏柜底部封闭完好。

仪表、指示灯、按钮、高压带电指示器等完好。

柜体周围安全警戒线、绝缘垫等安全防护齐全、完好。

定期维护保养

柜内无灰尘、蛛网、杂物，绝缘子无裂纹、破损及放电痕迹。

——维护保养周期：季度。

电压互感器一次回路及二次回路熔断器完好、无松动。

——维护保养周期：季度。

模拟正常情况下和故障状态下旁路接触器的合闸与分闸应动作可靠，各相应指示准确，人机界面显示正确；风扇运转正常，无异常声音。

——维护保养周期：季度。

一次导线相别标识清晰，排列规范，连接处无松动、过热、氧化现象，紧固件无锈蚀。

——维护保养周期：年。

二次线路连接紧固、端子排安装紧固、序号清晰，导线排列整齐、绑扎规范，回路标号等书写工整、字迹清晰，插接端子接触可靠。

——维护保养周期：年。

旁路交流接触器等电气设备固定牢固。各装置、元件完好。

——维护保养周期：年。

各种参数的设置、设定应正确。

——维护保养周期：年。

柜体接地良好。

——维护保养周期：年。

预防性试验结果应符合DL/T 596规定。

——维护保养周期：年。

辅助设备

油系统

日常维护保养

管道、闸阀、油箱、压力油罐等无渗漏油现象，表计指示准确，管路畅通无堵塞。

管道及支架无锈蚀、损坏，连接牢固。

油箱油位符合要求，油色正常。油箱温度表显示正常。

机组停运期间关闭储能罐出油阀。

定期维护保养

油箱内滤网、滤清器清洗。

——维护保养周期：半年。

油泵等设备地脚螺栓及各部件的连接螺栓紧固，无锈蚀。

——维护保养周期：年。

油泵联轴器缓冲块无异常磨损。

——维护保养周期：年。

溢流阀、安全阀等安全装置，压力继电器和各种表计等应定期校验，动作可靠，整定值符合要求。

——维护保养周期：年。

压力油管路密封性试验。

——维护保养周期：年。

储能器上各表计、自动化元件等连接处严密性检查，应无漏气。

——维护保养周期：年。

自动化元件引线布置规范，连接紧固，回路标号等书写工整、字迹清晰。

- ——维护保养周期：年。

控制设备动作可靠、灵敏。

——维护保养周期：年。

仪表柜、控制柜执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

液压油、润滑油每1年 ～ 2年过滤一次，每2年 ～ 3年化验一次，油质劣化时应及时处理。

液压油系统每半年进行一次试运行，应符合下列规定：

——油泵运行声音正常，自动启停正常，工作压力值符合要求。

——触摸屏操作灵敏、可靠，功能完好。

——仪表显示正常，自动化元件工作正常，与计算机数据传输正常。

——各部位无渗漏油。

气系统

日常维护保养

管道、闸阀、气罐等无泄漏，管路无堵塞。

闸阀操作灵活，关闭严密。

表计完好，指示准确。

长时间停运的储气罐应放掉压缩空气，排去气罐底部及汽水分离器积水，关闭储气罐排气管路闸阀。

定期维护保养

传动皮带完好，松紧度符合要求。空气滤清器清洁、完好。

——维护保养周期：季度。

气系统的电磁阀、变送器等自动化元件和各种表计等工作可靠，指示准确，符合使用要求。

——维护保养周期：年。

空压机润滑油油质、油量符合要求。

——维护保养周期：年。

安全防护装置完好，安全阀定期校验，封铅完好。

——维护保养周期：年。

空压机每半年试运行一次，运行正常。

压力容器检验按TSG 21的规定执行。

仪表柜、控制柜执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

水系统

日常维护保养

管道、闸阀等无渗漏，管路无堵塞。

闸阀操作灵活,关闭严密。

表计完好，指示准确。

定期维护保养

联轴器轴向间隙与同轴度应符合SL 317规定。

——维护保养周期：季度。

供排水泵盘车无卡阻现象。

——维护保养周期：季度。

供排水泵轴承箱润滑油油质、油量符合要求。

——维护保养周期：半年。

滤水器无锈蚀、损坏、老化、渗漏水，周围环境清洁‌，无杂物，清洗滤水器滤芯，具有反冲洗功能的滤水器进行反冲洗，打开排污阀排污。

——维护保养周期：半年。

集水井、集水廊道无堵塞或淤积。

——维护保养周期：年。

仪表柜、控制柜执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

供排水系统每季度试运行一次，应符合下列规定：

——水泵机组声音、振动正常。

——水泵密封正常，填料密封漏水以不成线状为宜。

——压力表（包括主机冷却、润滑压力表等）、真空表指示准确，水位计、压力传感器传输正常。

——轴承和电动机的温升正常，填料无发热。

——水系统各部位、闸阀阀杆填料处无漏水。

——停机时，水泵出水管逆止阀关闭正常，底阀封水良好。

顶车装置

日常维护保养

油箱内油色、油位正常，无渗漏。

手动油泵操作灵活，操作杆应放在固定位置。

定期维护保养

溢流安全阀整定值符合要求，动作可靠。

——维护保养周期：年。

电动机执行本文件6.8的规定。

每季度试运行一次，应符合下列规定：

——电动机及油泵运转声音正常，控制系统完好。

——转子顶起正常，各部位无渗漏（各机组达到同一高度的时间与上一次基本相同），压力表指示准确。

——电动顶车装置限位动作可靠。

金属结构及启闭设备

拍门

日常维护保养

拍门门体完好，无明显锈蚀。

门体密封可靠，无明显漏水现象。

及时清理淤积、杂物等。

定期维护保养

铰轴和铰座固定可靠、配合良好、转动灵活，无裂纹、严重磨损及锈蚀。

——维护保养周期：年。

拐臂无断裂、脱落、开焊现象，销轴无移位，锁片完好；开度限位装置完好。

——维护保养周期：年。

拍门液压机构或其他控制缓冲装置工作正常。

——维护保养周期：年。

门框、门体无裂纹、损坏、严重变形，门框无松动。

——维护保养周期：年。

浮箱式拍门箱体不应有漏水现象。

——维护保养周期：年。

密封橡皮无破损、老化、变形、脱落等现象。

——维护保养周期：年。

钢制拍门防腐处理。

——维护保养周期：2年 ~ 3年。

钢闸门

日常维护保养

闸门表面、门槽、结构夹缝无水生物、泥砂、污垢、杂物等附着，门槽无杂物卡阻，防腐层基本完好。

闸门各零部件完好、无缺失。

动滑轮清洁、无锈蚀，润滑良好，转动灵活。

定期维护保养

销轴无锈蚀并涂油保养，防脱锁定装置完好。闸门构件螺栓连接紧固无松动。

——维护保养周期：半年。

检查止水压板情况：止水压板局部变形应矫正，严重变形或腐蚀的应更换。

——维护保养周期：半年。

闸门轨道平整、无锈蚀，埋件无松动、门槽混凝土无脱落，埋件破损面积超过30 %时全部更换。

——维护保养周期：条件允许时，每年汛前一次。

门体、吊耳、吊杆无变形、锈蚀、焊缝开裂等情况；吊耳、吊杆及锁定装置的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10 %时，受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10 %时，应更换。

——维护保养周期：年。

检查止水橡皮磨损、变形情况：非摩擦面涂以防老化涂料；止水橡皮断裂可粘接修复；严重磨损、变形或老化失去弹性，门后水流散射或设计水头下渗漏量超0.2 L/( s·m )时，应更换；潜孔闸门顶止水翻卷或撕裂的，应查找原因，采取措施消除和修复。

——维护保养周期：年。

行走支承装置无变形、开裂、卡阻现象，滚轮转动灵活，清理油孔、油槽并加油保养。

——维护保养周期：年。

钢闸门防腐要求参照SL 75执行。

条件允许时，结合启闭机试运行，对长期不启闭的闸门每季度启闭一次。闸门启闭平稳、无抖动、无异常声音。

阀门

日常维护保养

填料压盖轴向压力0.05 MPa，或根据运行时填料函漏水情况，作出适当的松紧度调整。非运行期填料函应无渗漏。

阀杆无脏污、锈蚀，保护完好。

液压阀的密封垫片、油管接头、阀体、管路、油箱等无渗漏。

定期维护保养

液压阀的阀体、活塞杆等部件，无损伤或裂纹，连接螺栓紧固无松动。

——维护保养周期：年。

阀杆、阀板等部件完好，密封件可靠。

——维护保养周期：年。

清除明杆阀门螺杆上的脏污油脂并重新涂润滑脂，保持阀门启闭灵活。

——维护保养周期：年。

电动阀门的限位开关、传感器、电动机等安装牢固，线缆布置规范，连接可靠。

——维护保养周期：年。

清除阀体内的垃圾及污物。

——维护保养周期：年。

安全阀定期进行检查和校验，阀门过力矩保护及联锁装置有效。

- ——维护保养周期：年。

阀板的密闭性和阀板闭合的超行程符合产品技术要求。

——维护保养周期：3年。

控制柜执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

液压阀门的压力油系统执行本文件7.1的规定。

条件允许时，不经常启闭的阀门每季度启闭一次，应符合下列规定：

——阀门启闭平稳，无卡涩及突跳等现象。

——电动阀门的电动装置与阀杆传动部件的配合良好。

——手动、电动操作切换正常。远程控制与现地控制正常，信号传输正常。

——液压阀主油泵运行平稳，无异常声音，输出油量及压力应达到要求。

液压控制蝶阀

液压部分执行本文件7.1的规定。

阀体部分执行本文件8.3的规定。

虹吸式出水流道真空破坏阀

日常维护保养

真空破坏阀吸气口附近无杂物。

电磁阀工作可靠，手动阀能正常开启。

表计完好，指示准确。

配备安全破坏斧，放置位置明显。

定期维护保养

阀体密封严密，无泄漏；真空破坏阀在关闭状态下密封良好。

——维护保养周期：半年。

按水泵启动排气的要求调整阀盖弹簧压力。

——维护保养周期：半年。

限位开关位置正确，接线牢固可靠。

——维护保养周期：半年。

压缩空气系统执行本文件7.2的规定。

油系统执行本文件7.1的规定。

管道及伸缩节

日常维护保养

管道、伸缩节无渗漏。

防护措施齐全完好，避免对管道表面不必要的碰撞。

禁止将管道及支架作电焊的零线和起重工具的锚点、撬抬重物的支撑点。

明管振动时应采取钢管减震措施消除振源和改变管道的自振频率。

埋设地下的压力管道，应设标识桩，禁止取土、爆破、机械作业等破坏活动。

定期维护保养

管道表面防腐层局部脱落、生锈鼓包时应及时进行修补，所用涂料宜与原涂料性能一致。

——维护保养周期：季度。

支撑环与支墩混凝土之间无障碍物影响支撑环移动。

——维护保养周期：季度。

压力钢管、伸缩节等无变形、位移、裂纹。

——维护保养周期：年。

连接螺栓紧固、齐全、无锈蚀，螺纹涂油脂保护。

——维护保养周期：年。

镇墩（支墩）无明显沉降、位移、开裂、破损等现象。

——维护保养周期：年。

静电跨接、接地装置要保持良好完整，及时消除缺陷，防止故障发生。

——维护保养周期：年。

首次安全检测应在压力钢管运行后5年 ~ 10年内进行。每隔10年 ~ 15年进行1次中期检测，检测项目执行NB/T 10349的规定，并对腐蚀情况进行评估。

卷扬式启闭机

日常维护保养

启闭机机架（门架）、减速器、齿轮罩等外露部件应保持清洁、干燥。

钢丝绳应无变形、打结、折弯、部分压扁、断股、电弧损坏、爬绳、跳槽等情况。

电阻器应保持清洁无污物。

应急装置或手摇装置及连锁机构应可靠有效。

闸门关闭状态时，钢丝绳松紧适度。

移动式启闭机无潲雨、漏雨、积水现象。

定期维护保养

滑轮组护罩无变形、锈蚀，标识正确、油漆完好，底部排水口无堵塞。

——维护保养周期：季度。

检查转动轴、钢丝绳、滑轮、转动轮、齿轮、轴承等需要润滑的部位润滑状况良好，更换合适的润滑油或润滑油脂。

——维护保养周期：季度。

减速器油位、油质符合要求，端面、密封面应无油液渗漏。

——维护保养周期：半年。

机架、吊板、连接轴等主要部件的防腐蚀涂层应完好，结构应无变形、裂纹现象；各零部件和构件无变形、损伤及开裂等异常情况。

——维护保养周期：半年。

各部位连接螺栓应无松动、断裂、缺失情况。

——维护保养周期：半年。

开式齿轮无裂纹、断齿，侧隙及啮合符合SL 381的规定。

——维护保养周期：年。

卷筒、卷筒轴应无裂纹、变形。钢丝绳压板螺栓紧固，压板无松动、损坏、脱落、锈蚀，各压板的紧固程度应一致。

——维护保养周期：年。

双吊点启闭机钢丝绳两吊点应在同一水平线上，闸门无倾斜；钢丝绳两吊轴高差超标时，应调整。

——维护保养周期：年。

制动器应符合下列规定：

- ——制动器动作灵活、可靠；闸瓦与制动轮的单侧间隙在0.5 mm～0.8 mm，且均匀，两闸瓦张开量对称，接触面在70 %以上，机械制动部位铰接点加润滑油。

——检查制动轮磨损量不应超过设计壁厚的30%，制动带的磨损量不应超过设计厚度的10%。

- ——电磁制动器铁芯吸合接触严密，短路环无断裂，衔铁部分无歪斜和卡阻现象，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ，直流电阻符合铭牌数据。

- ——液压制动器油位正常，油质符合要求，密封良好无渗漏，负载弹簧无变形、裂纹。

●   维护保养周期：年。

滑轮组清洁、无锈蚀、无破损，转轴润滑良好。滑轮组轮缘裂纹、破损以及滑轮槽磨损超过允许值时应更换。

——维护保养周期：年。

启闭机连接件紧固，转动轴同轴度符合要求，弹性连轴节内弹性圈无老化破损。

——维护保养周期：年。

移动式启闭机车轮不得有裂纹，大车及小车行走应平稳。

- ——维护保养周期：年。

控制柜执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

条件允许时，每季度结合闸门维护，进行一次试运行，应符合下列规定：

——运行平稳、无异常声音。

——上下限位有效、可靠，包括机械限位和电气限位。

——开度、荷重仪表显示正确，与计算机通信正常。

——电压表、电流表、指示灯等工作正常，转换开关操作灵活。

——定滑轮与钢丝绳无相对运动，钢丝绳在定滑轮中无偏磨、无脱槽。

——制动器动作灵活、制动可靠；电磁制动器铁芯吸合接触严密，无异常噪音。

——进行过载保护可靠性检查。可以通过减小设定值的方法使其动作，动作后立即恢复到原设定值。

液压启闭机

日常维护保养

各部件表面无裂纹、开焊、锈蚀等现象，机架无明显变形。

油泵、油箱、管路、阀件等无渗油现象。

检查油箱油位指示，应在规定的上下刻度线以内。

定期维护保养

液压启闭机的活塞环、油封等无渗漏现象，活塞杆无锈蚀、划痕、毛刺。

——维护保养周期：季度。

管路无焊缝脱落或管壁裂纹现象，如发现应及时修理或更换。

——维护保养周期：季度。

注：修理前应先将管内液压油排净后才能进行施焊，严禁在未拆卸管件的管路上补焊。更换的管件与原设计的规格一致。

检查并清理空气滤清器、液压油过滤器，如有损坏应更换。

——维护保养周期：季度。

限位开关及开度仪装置，动作灵敏可靠、显示准确，信号传输正常。

——维护保养周期：季度。

各部件及进、出油管安装牢固，启闭机、油泵、油箱、管路及支架的联结件连接牢固，无松动现象。

——维护保养周期：年。

控制柜执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

条件允许时，每季度结合闸门维护，进行一次试运行，应符合下列规定：

——油泵工作正常、无异常声音，油压满足运行要求。

——阀组动作灵敏，运行可靠。

——闸门运行平稳，无卡阻现象。

——上下限位有效、可靠。

——开度、荷重仪表显示准确，与计算机通信正常。

——转换开关操作灵活。电压表、电流表、指示灯等指示正常。

——各部位无渗漏，闸门下滑符合规定要求。

螺杆式启闭机

日常维护保养

启闭机机架、电机等外露部件应保持清洁、干燥。

螺杆丝牙清洁，涂油保护完好。

应急装置或手摇装置及连锁机构应可靠有效。

定期维护保养

机架防腐蚀涂层应完好，结构应无变形、裂纹现象。

——维护保养周期：半年。

螺杆、螺母、蜗轮、蜗杆及轴承等需要润滑的部件润滑状况应良好，更换润滑油脂。螺杆螺纹应完好，螺杆无明显弯曲变形，螺杆与吊耳连接牢固、可靠；其它各紧固件无松动、锈蚀。

——维护保养周期：半年。

高度指示器指示高度与闸门实际高度的偏差应符合设计要求。荷载装置应工作正常。

——维护保养周期：半年。

各部位连接螺栓应无松动、断裂、缺失情况。

——维护保养周期：半年。

传动轴同轴度符合要求，弹性联轴节内弹性圈无老化、破损。

——维护保养周期：半年。

开度、过力矩保护、限位开关、传感器等安装牢固，双向超负荷停机、过载报警、高度显示、上下限位以及手电互锁等功能运行正常，线缆布置规范，连接紧固。

——维护保养周期：年。‌

电动机执行本标准7.8的规定。

控制柜执行本标准7.7的规定。

条件允许时，每季度进行一次试运行。应符合下列规定：

——启闭运行应平稳，无卡阻、冒烟、焦糊气味、跳动、异常振动和声音。

——上下限位有效、可靠。

——开度显示正确，数据传输正常。

——转换开关操作灵活。电压表、电流表、指示灯等指示正常。

拦污栅及清污设备

日常维护保养

拦污栅表面清洁，无垃圾、杂草及污物。

减速箱油质、油位符合要求，无渗漏。

传动齿轮、链条无损伤、涂油保护完好，无脱节。

清污机传动机构、钢丝绳、链条、链板润滑良好，动作灵活。

输送机皮带和挡板无垃圾和污垢，工作环境清洁、无杂物。

定期维护保养

皮带输送机皮带接口牢固，皮带如有松紧不适及跑偏，则应及时调整与纠偏。

——维护保养周期：半年。

拦污栅栅片无松动、变形、脱焊。

——维护保养周期：年。

清污机活动机构、钢丝绳、轴承等加注润滑油脂。钢丝绳在卷筒上固定牢固、绕圈符合设计要求。

——维护保养周期：年。

链条完好、无损坏，松紧适度。

——维护保养周期：年。

皮带输送机驱动、从动转鼓轴承和滚辊的润滑良好。清洗、检查转鼓内的滚动轴承，如有磨损与损坏必须更换。

——维护保养周期：年。

更换皮带输送机磨损或腐蚀的皮带滚辊和轴承。

——维护保养周期：3年.

格栅、滚辊及钢架结构件防腐处理。

- ——维护保养周期：2年 ～ 3年。

控制箱执行本文件6.7的规定。

电动机执行本文件6.8的规定。

不经常运行的清污机每季度试运行一次，应符合下列规定：

——减速箱、液压箱、轴承、传动齿轮、链条等运行平稳、无异常响声、无渗漏油现象。

——齿耙与格栅片的啮合应良好，不应有较大的磨擦，塑料或尼龙齿耙应无较多的折断，刮板运行良好并能有效刮除垃圾。

——清污机自动控制正常。

监控系统和视频监视系统

日常维护保养

保持计算机硬件设备性能完好，及时更换损坏的硬件设备。计算机监控系统运行发生故障时应查明原因，及时排除。监控系统的计算机不应移作他用和安装未经许可的软件。

计算机系统及其外部连接设备外观干净整洁，无污渍、灰尘；设备机架、电源模块风扇、板卡固定等工作正常；接线排列整齐，端子接线牢固，线缆标号正确。

计算机和监控设备的机房环境应符合GB/T 2887的规定。有防静电要求的设备，应做好防静电措施。

监控系统运行正常,远程监控功能正常；网络运行正常,数据通信传输满足远程监控要求。

软件系统功能完整，各类报表齐全,数据实时性好，历史数据齐全；各种数据、信号及报警信息准确正常。

LCU 柜及模拟屏内设备完整，运行、指示正确，设备标志清楚,封闭严密,盘内整洁。

检查摄像机、云台、防护罩、设备机箱及杆件等设备的安装情况、破损情况、安全隐患，无损坏和锈蚀等；清洁摄像机、防护罩、设备机箱及杆件等，清除遮挡监控视线的障碍物。

定期维护保养

计算机监控系统

主、备用设备轮换运行,冗余设备保持热备用运行,分布式系统无故障报警；对设备进行停电清灰除尘；检查磁盘空间，清理文件系统。

——维护周期：季度。

数据采集柜与操作站通讯保持良好，交换机、防火墙、路由器等通信设备运转正常，各通讯接口运行状态及指示灯正常。

——维护周期：季度。

检查PLC可编程逻辑控制器，应符合下列规定：

——查看PLC的供电电压，应在额定范围的85 % ～ 110 ％之间，电压波动不应频繁，否则应更换PLC的电池，交流电源工作电压的范围一般为85 V ～ 264 V，直流电源电压应为24 V。

——PLC控制柜内的温度应在0 ～ 60 ℃范围内，相对湿度应在35 % ～ 85 %范围内，柜内无粉尘、铁屑等。

——控制柜内各PLC单元固定应牢固，各种I/O模块端子无松动，PLC通信电缆的子母连接器应完全插入并旋紧，外部连接线无损伤。

——PLC与计算机、智能仪表等设备通信的测试与处理；PLC控制流程的检查与测试。

●   维护周期：季度。

系统软件及数据库文件等相关信息的备份与存档，应符合GB/T 30948的规定。

——维护周期：年。

电子仪器测量端端子与电源侧应绝缘良好，屏蔽有效，接地保护正常，防止雷击。

——维护周期：年。

视频监视系统

视频显示、视频主机、网络交换机、视频服务器、视频摄像机、硬盘录像机以及磁盘阵列等设备运行正常、安装牢固，专用线缆连接良好。

——维护周期：季度。

摄像机现场照度满足要求，镜头清楚，云台转动灵活；活动摄像机控制功能完好，远程浏览功能完好；检查视频图像的遮挡、杂波、色彩失真情况，调试或更换存在杂波、色彩失真的摄像机。

——维护周期：季度。

整理和备份视频数据,清除失效或者过期信息；检查存储录像保存时间、图像清晰度，持续录像存储时间不少于30d，图像清晰度不足的进行相应处理。

——维护周期：半年。

检查取电方式、供电线路、供电电压与电流、通信链路光衰，供电线路无破损、漏电、裸漏、脱落等，供电电压、电流在设备使用范围内，通信链路光衰应正常。

——维护周期：半年。

检查视频图像地点信息、时间信息、摄像机信息的标注情况。

——维护周期：半年。

网络通讯系统

交换机、防火墙、路由器等网络设备运行状态完好。

——维护周期：半年。

检查网线及光纤安装、连接、绑扎、标识情况。电缆、光缆接口接触良好，端子安装紧固；通信电缆屏蔽线、金属保护套管接地良好，绝缘电阻、终端匹配器阻抗符合要求；标识缺失或不清晰的应重新打印更换。

——维护周期：半年。

检查设备状态、设备温度、CPU与内存利用率、运行日志、告警信息等，设备运行异常的登入设备检查故障及日志，进行相应处理。

——维护周期：半年。

网络设备上下游通道连通性，网络设备冗余通道的连通性，计算机监控系统、视频监控系统等与上级调度系统连通性等测试应符合GB/T 50312的规定。

——维护周期：年。

UPS电源

UPS配电柜内设备运行正常，UPS外部及通风口清洁，无灰尘、污渍等。

——维护周期：季度。

UPS启动、运行、关闭等工作状况满足要求；输入电压、输出电压、输出电流、频率等参数满足要求。

——维护周期：季度。

接地电阻测试满足要求。

——维护周期：年。

UPS蓄电池维护执行本文件6.10.2.2、6.10.2.3的规定。

对蓄电池进行一次充放电维护，蓄电池放电时长测试，要求1小时或者符合设计要求。

——维护周期：年。

机组状态在线监测系统

检查电源与信号接地电阻装置应良好,连接电缆与接口无松动。

——维护周期：半年

维护备份在线监测系统数据库等。

——维护周期：半年

各元件（装置）应无渗漏、水污、油污及锈蚀现象，应无异响、无异味。

——维护周期：半年

传感器安装支架或底座应牢固,位置无异常。

——维护周期：半年

系统功能及软件项目检测

对计算机操作系统、监控软件、数据库等进行启动、运行、关闭状态检查。

——维护周期：半年

检查自动化系统运行，应符合下列规定：

——系统各设备工作状态指示应正常。

——系统网络运行应正常。

——监控系统时钟应正常，各设备时钟应同步。

——UPS电源系统正常。

——上位计算机及其网络系统运行正常。

——现地控制单元（LCU）运行正常。

——执行元件、信号器、传感器等各自动化元件工作可靠。

——系统特性指标以及安全监视和控制功能满足设计要求。

——无告警显示。

——对系统功能进行测试。对软件修改、设置、升级及故障修复等，做好修改后的软件功能测试、记录维护情况、更改说明书。

——对数据库历史数据查询、转存。

——水位、闸门开度、电量非电量、开关量等实时数据采集与校核。

●   维护保养周期：半年。

附属设施

备用柴油发电机

日常维护保养

发电机组各部位无漏油、漏水、漏气现象。

机油箱、燃油箱清洁，油位正常，箱盖完好，覆盖严密。

蓄电池外观清洁，无胀鼓、液体溢出，连接桩头紧固、无腐蚀、锈蚀现象。

蓄电池处于稳压浮充状态，浮充电压正常。

定期维护保养

发电机组各部位、部件连接螺栓无松动，接地良好；机组各部件完好无损，仪表齐全、指示准确。

——维护保养周期：汛前。

控制器（屏显）手动、自动控制正常。

——维护保养周期：汛前。

进油管安装截止阀并与机组柔性连接，油路通畅，无破损、渗漏，油管无老化。

——维护保养周期：汛前。

消音器和排气管连接牢固，膨胀节连接自然无变形；

——维护保养周期：季度。

冷却风扇无变形，手动盘车无摩擦。

——维护保养周期：季度。

油水分离器工作正常，定期排放杂质和水分。

——维护保养周期：半年。

清洗机油滤清器，更换机油，必要时更换滤芯。

——维护保养周期：运行250小时。

清洗燃油滤清器，必要时更换滤芯。

——维护保养周期：运行250小时。

检查或更换冷却液，必要时更换滤清器滤芯，在冷却系统中加注补充冷却液添加剂，冷却液添加剂符合柴油机说明书规定。

——维护保养周期：运行250小时 ～ 300小时。

清洁或更换空气滤清器。

——维护保养周期：运行500小时 ～ 600小时。

配电柜执行本标准6.7的规定。

发电机组每月试运行一次，应符合下列规定：

——机组启动运行声音正常。

——建压正常，三相电压符合规定。

——操作屏反应灵敏，水温、蓄电池电压、运行时间等各种参数显示正常，无故障显示，机油压力符合说明书要求。

——各部位无漏气、漏油、漏水。

——废气涡轮增压器润滑良好，无异常声响；曲轴箱呼吸器清洁畅通。

——配电柜双电源闭锁可靠。

起重设备

日常维护保养

起重设备及爬梯等表面无灰尘、油污、锈蚀及油漆剥落；母线、电机、司机室内电气设备等表面无灰尘、无油污；轨道梁及轨道清洁、无积尘、杂物。

安全防护装置齐全、可靠、完好。

定期维护保养

空气开关和接触器主触头接触良好，更换烧损严重（超过触头面积1/3以上）的触头；辅助触头接触良好，主辅触头超行程符合要求。

——维护保养周期：汛前。

凸轮控制器主触头无烧伤、无凹凸不平和氧化物，接触良好；凸轮与轴同步转动，准确就位，无卡阻；灭弧罩完整，不妨碍转动，接线无松动。

——维护保养周期：汛前。

各线缆布置规范，连接可靠，按钮、信号灯工作正常，各表计指示正确。

——维护保养周期：汛前。

隔离变压器、电铃变压器的绝缘电阻不低于0.5 MΩ，电铃试验响亮。

——维护保养周期：汛前。

电阻器内清洁、无短路或开路，各段电阻与固定抽头连接可靠，测量电阻器及各抽头的绝缘电阻值不低于0.5 MΩ。

——维护保养周期：汛前。

限位开关固定牢固，触点接触良好，试验动作可靠，缓冲器及挡板缓冲有效，基础固定牢固可靠。

——维护保养周期：汛前。

集电器滑线支架牢固，导线连接无松动；导电面无锈蚀及灰尘；滑块运动时无跳动及严重火花。

——维护保养周期：汛前。

制动器应符合下列规定：

- ——制动器动作灵活、可靠；闸瓦与制动轮的单侧间隙在0.5 mm ～ 0.8 mm，且均匀，两闸瓦张开量对称，接触面在70 %以上，机械制动部位铰接点加润滑油。

——检查制动轮磨损量不应超过设计壁厚的30%，制动带的磨损量不应超过设计厚度的10%。

- ——电磁制动器铁芯吸合接触严密，短路环无断裂，衔铁部分无歪斜和卡阻现象，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ，直流电阻符合铭牌数据。

- ——液压制动器油位正常，油质符合要求，密封良好无渗漏，负载弹簧无变形、裂纹。

●   维护保养周期：年。

联轴器在轴上固定牢固，用螺杆连接的应旋紧，工作无跳动。

——维护保养周期：汛前。

钢丝绳、卷筒、滑轮应符合下列规定：

——压板螺栓紧固。

——钢丝绳无锈蚀，表面涂油保护。

——钢丝绳磨损、一个捻股内的断丝均在允许范围内。

——钢丝绳在卷筒上无串槽、爬绳现象。

——卷筒、轮槽完整无损、清洁，润滑良好。

——滑轮在轴上能自由旋转，绳槽表面和滑轮防跳装置完好，间隙符合钢丝绳直径要求。

——卷筒明齿加油保养。

●   维护保养周期：汛前。

轨道平直、对接误差符合要求，地脚螺栓紧固无松动；轨道无裂纹及锈蚀，轨道接地良好。

——维护保养周期：汛前。

室外卷扬机、电动葫芦等起重装置应有防雨、防尘、抗风措施，不用时停在指定位置，吊钩升至最高位置。

——维护保养周期：汛前。

减速器油位正常，油质符合要求，无漏油现象。

——维护保养周期：汛前。

保护继电器整定正确，动作可靠。

——维护保养周期：汛前。

起重设备检验按照GB/T 6067.1、GB/T 6067.5的规定执行。

电源柜执行本标准6.7的规定。

电动机执行本标准6.8的规定。

每季度试运行一次，应符合下列规定：

——大车、小车各档位运行平稳、正常，无啃轨现象。经过轨道接头时无明显撞击或振动，终端限位停车可靠。

——主、副钩各档位上下正常，无异常声音，限位动作可靠。

——各处闭锁可靠、有效。

——紧急停车按钮灵敏、可靠。

——起重荷载限制器显示正常。

——运转时齿轮无强烈噪音及撞击声，齿轮在轴上无轴向移动。

——各接触器吸合正常，运行无异常噪音。

通风系统

日常维护保养

风机叶片表面清洁、无积尘，盘动灵活。

风道通畅无杂物，防护设施完好，无损坏。

定期维护保养

风管、风机安装牢固，风管连接紧密，支架清洁，油漆完好。

——维护保养周期：半年。

风扇风叶安装牢固、无裂纹、变形。

——维护保养周期：半年。

      - 感应探头安装牢固，工作正常。

——维护保养周期：半年。

通风系统试运行，风机运行正常，无杂音。

——维护保养周期：半年。

电动机执行本标准6.8的规定。

避雷设施

日常维护保养

避雷器支架无锈蚀及油漆剥落，瓷件表面无裂纹、破损、闪络痕迹及掉釉现象。

避雷器上端引线处密封良好，瓷套与法兰连接处的胶合和密封良好。

避雷针驱鸟器安装牢固，转动正常。

避雷带连接牢固，无锈蚀及油漆剥落。

定期维护保养

避雷针、避雷带、避雷器的引线与接地引线连接完好，无烧伤痕迹和断股现象。

——维护保养周期：每次雷电活动后。

避雷器内部应无异常响声，避雷器计数装置动作正确。

——维护保养周期：每次雷电活动后。

避雷针、避雷器安装牢固，螺栓紧固无锈蚀。

——维护保养周期：年。

避雷针无歪斜，避雷带平正顺直，固定可靠。

——维护保养周期：年。

预防性试验结果应符合DL/T 596要求。

——维护保养周期：年（汛前）。

消防系统

日常维护保养

灭火器摆放稳固，位置正确，铅封及插销均完好无损；灭火器箱不得上锁。

声光报警器、感烟探测器外观正常无破损。手动火灾报警按钮外罩玻璃无破损，如有损坏应及时更换,以免发生误报。

消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀；消火栓周围无杂物，取用方便。

定期维护保养

灭火器筒体、喷嘴、喷射软管、压把、阀体无变形和损伤锈蚀等影响使用的缺陷；压力指针在绿区；检查灭火器的有效期。对失效、损坏的应及时换装或更新。

——维护保养周期：月。

消火栓无生锈漏水现象，栓口的橡胶垫圈等密封件无损坏或丢失，闸阀开启灵活；水枪、水带等设备完备配套，水龙带无霉腐，破玻按钮工作状态正常；对地上消火栓逐一进行出水试验。

——维护保养周期：季度。

采取抽查方式，检查感烟探测器、感温探测器是否完好有效。

——维护保养周期：年。

采取抽查方式，触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

——维护保养周期：年。

消防报警系统每年自检一次，系统自检正常；触控屏幕显示正确、清晰，操作正常。

消防报警系统电源及控制屏执行本标准6.11的规定。

（资料性附录）
泵站设备维护保养记录

泵站设备维护保养记录

泵站设备维护保养记录见表A.1 ~ A.4。

- 泵站设备维护保养记录（日常项目）

设备名称：                                                         第    页共    页

| 序号 | 维护项目 | 保养记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  |
|  |  | 保养记录 | 抽验情况 | 保养记录 | 抽验情况 | 保养记录 | 抽验情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合项补充说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1维护项目填项目名称或关键词；记录内容填“符合”或“不符合”及日期。对“不符合”的项目需作补充说明。 2本表以维护周期“月”为例，只列出1到3月份记录。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 泵站设备维护保养记录（季度项目）

设备名称：                                            第    页共    页

| 序号 | 维护项目 | 保养记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |
|  |  | 保养记录 | 抽验情况 | 保养记录 | 抽验情况 | 保养记录 | 抽验情况 | 保养记录 | 抽验情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合项补充说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：维护项目填项目名称或关键词；记录内容填“符合”或“不符合”及日期。对“不符合”的项目需作补充说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 泵站设备维护保养记录（半年项目）

设备名称：                                               第    页共    页

| 序号 | 维护项目 | 保养记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 |  |  | 下半年 |  |
|  |  | 保养记录 | 抽验情况 | 保养记录 |  | 抽验情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 签 名 |  |  |  |  |  |  |
| 不符合项补充说明： |  |  |  |  |  |  |
| 注：维护项目填项目名称或关键词；记录内容填“符合”或“不符合”及日期。对“不符合”的项目需作补充说明。 |  |  |  |  |  |  |

- 泵站设备维护保养记录（年度项目）

设备名称：                                               第    页共    页

| 序号 | 维护项目 | 保养记录 | 抽验记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | … |  |  |
| 签 名 |  |  |  |
| 不符合项补充说明： |  |  |  |
| 注：维护项目填项目名称或关键词；记录内容填“符合”或“不符合”及日期。对“不符合”的项目需作补充说明。 |  |  |  |

（资料性附录）
泵站设备缺陷登记

泵站设备缺陷登记

泵站设备缺陷登记见表B.1。

  - 设备缺陷登记

设备名称：                                        缺陷编号：

| 缺陷部位 |  |
| --- | --- |
| 发现人及 发现时间 | 年 月 日 |
| 缺陷表述 |  |
| 应急处理措施 |  |
| 上报时间及上报人 |  |
| 技术负责人意见 |  |
| 后续处理 情况记录 |  |

（资料性附录）
泵站设备维修记录

泵站设备维修记录

泵站设备维修记录见表C.1。

表C.1 设备维修记录

设备名称：                                                        第    页共    页

维修部位、原因：

维修内容及处理过程：

使用主材及配件：

试运行记录（可以另附纸）：

维修起讫时间： 年 月 日至 年 月 日

维修负责人： 参加人：

验收意见： 签字: 年 月 日

备注：

说明：1.维修前后的技术数据要记录；

2.维修中出现其它问题需维修的另填记录。

(资料性附录)
设备编号

设备编号

设备编号见表D.1。

表D.1 设备编号

| 序号 | 设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站用变压器 | 按电压等级由低到高对应由小到大依次编号，要求采用阿拉伯数字，宋体汉字、红色，统一悬挂于临近巡视通道变压器防护罩左上角 |
| 2 | 高压开关 | 按照DL/T 1624的规定执行 |
| 3 | 主电动机 | 主电动机按照受电方向从小到大依次编号，要求采用阿拉伯数字，宋体、红色，位于上油缸部位，朝向巡视主通道方向 |
| 4 | 主水泵 | 主水泵编号位于水泵叶轮外壳上或附近墙面上、检修孔盖板上、联轴器层对应位置上，要求与主电动机相同 |
| 5 | 蓄电池 | 蓄电池应按照排列顺序编号，编号位于蓄电池本体朝向前门一侧，要求采用阿拉伯数字，宋体、红色 |
| 6 | 辅机 | 供水泵、排水泵、空压机、油泵应按照主电动机编号方向顺序编号，编号位于辅机本体朝向巡视通道一侧，要求采用阿拉伯数字，宋体、红色 |
| 7 | 闸阀 | 供排水系统闸阀应有编号牌，常开/常闭闸门应注明，编号与供排水系统图相一致，阀门上应标有开关方向 |
| 8 | 接地线 | 对2组及以上的接地线应编号管理 |
| 9 | 启闭机 | 编号与主电动机编号对应。要求采用阿拉伯数字，朝向巡视主通道方向 |
| 10 | 闸门、闸孔 | 闸门、闸孔编号结合一起，位于排架内侧同一高程，与主电动机编号对应。要求采用阿拉伯数字 |

(资料性附录)
设备方向指示

设备方向指示

设备方向指示见表E.1。

表E.1 设备方向指示

| 序号 | 设备名称及部位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主电动机旋转方向 | 主电动机旋转方向应在电机上机架处以红色箭头标识，要求标识醒目，大小、位置统一 |
| 2 | 辅机旋转方向 | 辅机转动轴旋转方向应在电动机外壳处以红色箭头标识，要求标识醒目，大小、位置统一 |
| 3 | 油管示流方向 | 供油管用白色箭头，回油管用红色箭头标示工作流向，贴于管道醒目处 |
| 4 | 气管示流方向 | 气管以红色箭头标识，贴于管道醒目处 |
| 5 | 供排水管示流方向 | 供水管、排水管均以红色箭头标识，贴于管道醒目处 |
| 6 | 阀门手柄转向 | 阀门手柄上应有白色转向箭头标识 |