安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 大型泵站设备维护保养规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2024年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕377号），项目计划号：2024-3-181 |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 安徽省驷马山引江工程管理处 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 马鞍山市和县乌江镇 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽省河川项目管理咨询有限公司 |  |  |  |
| 标准起草人 （全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2024年9月2日，收到《安徽省市场监督管理局关于下达2024年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕377号）后，成立标准修订小组，成员有：XXX、XXX、XXX、XXX、……。 标准起草过程：2024年3月份，安徽省驷马山引江工程管理处、安徽省河川项目管理咨询有限公司提出《大型泵站设备维护保养规范》修订申请，9月2日安徽省市场监督管理局下达该标准的修订任务。任务下达后，承担单位成立了标准修订小组，全面负责标准的修订工作，广泛收集国家、行业相关标准和省内外大型泵站设备维护保养有关资料，调研近年来泵站设备维护保养开展情况。在充分调研和分析总结的基础上，结合相关资料的收集查询、实地调研以及相关专家的意见和建议，修订标准成员先后召开多次会议研究讨论标准修订内容，针对相关问题开展专项研究，于2024年12月初形成标准征求意见草稿。2024年12月14日，安徽省驷马山引江工程管理处、安徽省河川项目管理咨询有限公司在合肥组织召开了《大型泵站设备维护保养规范》地方标准咨询会，来自合肥工业大学、安徽省质量和标准化研究院、安徽省茨淮新河工程管理局、安徽省水利厅机电排灌总站、安徽省水利学会等单位专家审阅了相关资料，形成了修改意见，标准修订小组根据咨询会意见进行了修改，形成了《大型泵站设备维护保养规范》征求意见稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 必要性： 随着我国国民经济的高速发展和城市化进程的不断加快，大型泵站在防洪排涝、抗旱减灾、水资源调配管理以及工农业用水和城乡居民生活供水等方面发挥着越来越重要的作用，为社会稳定、人民生活和经济发展提供了强有力支撑。 《大型泵站设备维护保养规范》（DB 34/T 2873—2017），于2017年作为地方标准发布实施，对规范开展设备维护保养，提高泵站设备运行可靠性，保障泵站安全稳定运行，起到了积极作用。进入新发展阶段，随着经济社会发展和科技水平进步，一些老的设备和技术被淘汰，如：铸铁闸门，裸露式滑触线等；随着网络信息和通讯技术的不断提升，水利工程管理的方式、方法也在不断地进步和创新，一些新的技术投入运用，如：机组状态在线监测系统等。近年来，《泵站设计标准》GB 50265、《泵站技术管理规程》GB/T 30948、《泵站设备安装及验收规范》SL 317、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》SL/T 722等一些国家、行业标准也相继进行了修订、制订，上位标准对泵站设备维护保养的要求发生了明显变化，如：机电设备及管路标识，室内空气参数、叶片调节机构、微机保护装置、监控系统和视频监视系统等。尤其是随着水利工程标准化管理工作的推进实施，原版地方标准与现在的泵站标准化管理要求不相适应，对原版地方标准修订势在必行。 意义： 大型泵站设备种类繁多，技术复杂，在长期、不同环境中的使用过程中，机械部件磨损，间隙增大，配合改变，电气设备绝缘劣化、短路，开关接触不良，通风散热不良等，直接影响到设备运行的稳定性、安全性、可靠性和使用效益，甚至会导致设备无法正常运行，造成事故。目前我国相关行业尚未制定类似的标准，我省是全国唯一一家编制类似地方标准的省份。《大型泵站设备维护保养规范》（DB 34/T 2873）的修订，是对《泵站设计标准》GB 50265、《泵站技术管理规程》等国家、行业上位标准在泵站设备维护保养方面的细化和补充，将进一步规范泵站设备维护保养，保障泵站安全稳定运行，提高标准化管理水平，充分发挥大型泵站运行效益。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| # （一）制定原则 标准编制遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则，并注重标准的可操作性。 （1）认真贯彻国家有关法律法规和方针政策。标准中的所有规定，均不得与现行法律法规相违背。 （2）充分考虑使用要求，并兼顾全社会的综合效益。 （3）合理利用国家资源，推广先进技术成果，在符合使用要求的情况下，有利于标准对象的简化、选优、通用和互换，做到技术上先进、经济上合理。 （4）相关标准要协调配套。制定标准要考虑有利于标准体系的建立和不断完善。 （5）有利于保障社会安全和人民身体健康，保护消费者利益，保护环境。 （6）积极采用国际标准和国外先进标准，有利于我国标准化与国际接轨。 # （二）制定依据 本文件起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》进行编写，编制过程中主要参考了以下标准或文件： GB/T 30948—2021 泵站技术管理规程 GB 50053—2013 20kV及以下变电所设计 GB 50150—2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50265—2022 泵站设计标准 GB/T 50312—2016 综合布线工程验收规范 GB 51348—2019 民用建筑电气设计标准 DL/T 1971—2019 水轮发电机组状态在线监测系统运行及维护规程 SL 75—2014 水闸技术管理规程 SL 176—2007 水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL 317—2023 泵站设备安装及验收规范 SL 570—2013 水利水电工程管理技术术语 SL 625—2013 水泵液压调节系统基本技术规范 SL∕T 722—2020 水工钢闸门和启闭机安全运行规程 DB34/T 2923-2017 水利工程视频图像站建设技术规范 DB34/T 4640—2023 “雪亮工程”运维服务规范 DB36/T 743.2—2021 高速公路机电系统维护技术规范 第2部分：监控系统 DB54/T 0160-2019 水利工程视频监控系统技术规范 （三）与现行法律、法规、标准的关系 本标准与现行相关的法律、法规、标准相协调，无冲突。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 本标准的章节由：前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、主机组、电气设备、辅助设备、金属结构及启闭设备、监控系统与视频监视系统、附属设施、附录组成。 - 范围：本文件适用于灌溉、排水、引（调）水、城镇供排水等大型泵站及安装有大型主机组的泵站。中小型泵站参照执行。 - 规范性引用文件：增加了《安全标志及其使用导则》GB 2894、《漆膜颜色标准》GB/T 3181、《泵站设计标准》GB 50265、《综合布线工程验收规范》GB/T 50312、《泵站技术管理规程》GB/T 30948、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596六个文件，删除了《泵站电气设备预防性试验规程》DB34/T 2292地方标准。 - 基本要求：原第4章“基本规定”和第5章“一般要求”可以视为泵站设备维护保养的一个要素，此次修订两章合并，同时修改章标题为“基本要求”；标识属于设备维护保养必不可少的内容之一，根据GB/T 30948《泵站技术管理规程》6.1.3，增加机电设备及管路标识有关内容；标准化颜色可以帮助工作人员快速识别设备和元件，减少误操作风险，提升单位和企业形象，故增加“同一类别设备外观颜色应一致”有关内容；根据GB 50265—2022《泵站设计标准》，增加了室内空气参数、照明等规定；根据GB 50053—2013《20kV及以下变电所设计》、GB 51348—2019《民用建筑电气设计标准》等规定，增加“防止雨、雪和蛇、鼠等小动物进入屋内的设施”有关内容（见4.9）。 - 5.1主水泵：叶片、叶轮室、导叶等过流部件都在水下，检查维护需要堵漏排水，工程量较大，应结合大修进行，维护保养周期改为3年 ～ 5年，与主水泵大修周期保持一致。（见5.1.2.6） - 5.2主电动机：缺项，增加风机有关内容，删除了“风机电动机执行本标准7.8的规定”（见2017版6.2.2.7和本文件6.2.1.6）；定子绕组及分块瓦测温点布置要求不属于维护保养范畴，删除（见原2017版6.2.1.5注）；目前大型泵站室内干净整洁，没有必要套防护罩保护，删除了“长期停运期间应套防护罩保护”要求（见2017版6.2.1.9）；根据GB/T 30948《泵站技术管理规程》6.3.14 f），修改碳刷运行温度不超过120℃（见2017版6.2.2.12注）；“碳刷磨损不超过刷握的1/3”表述不准确，修改为“碳刷磨损不超过原长度的1/3”。 - 5.3叶片调节机构：缺项，根据SL 625《水泵液压调节系统基本技术条件》5.1，增加限位、自保持等内容，储能装置属于油系统，删除储能装置有关内容（见2017版6.2.3.5）。 - 6电气设备：屏柜底部封闭情况可以通过打开柜门或盖板很容易观察到，因此“屏柜底部封闭完好”维护保养周期调整到日常（见6.6.1.1、6.7.1.1、6.9.1.1、6.10.1.1、6.12.1.1、6.13.1.1），“6.11保护和自动装置”增加“屏柜底部封闭完好”（见6.11.1.1） - 6.6高压开关柜：为保持维护保养周期一致性，将高压开关柜“二次导线”维护保养周期调整为“年”（见2017版7.6.2.3和本文件6.6.2.3）；微机保护装置安装在高压开关柜面板上，可以作为开关柜的一部分，故增加微机保护装置有关内容（见6.6.2.7）。 - 6.8低压电动机：当室内空气湿度大时，可以通过除湿机等设备进行除湿，保持室内空气湿度符合要求，因此无需对电动机进行专项除湿，删除“梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿”（见2017版7.8.1.2）；增加电动机外观要求；根据GB 50150 - 2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》，删除“并同前次所测值对比，不得低于前次值的1/3～1/5（换算到相同温度）”（见2017版7.8.2.2和本文件6.8.2.2）。 - 7.1油系统：液压站及输送管道为油系统的一部分，将油系统和液压站及输送管道合并为“油系统”（见2017版8.1、10.5和本文件7.1）。 - 7.3水系统：缺项，增加了滤水器有关内容（见7.3.2.4）。 - 8金属结构及启闭设备：根据SL 176《水利水电工程施工质量检验与评定规程》将金属结构修改为金属结构及启闭设备，根据GB/T 30948《泵站技术管理规程》，压力管道修改为管道及伸缩节，增加了拦污栅及清污设备；大型泵站无铸铁闸门，故删除铸铁闸门有关内容。 - 8.2钢闸门：根据ＳＬ 75《水闸技术管理规程》第4.8.3~4.8.5，增加了钢闸门吊耳、吊杆及锁定装置、受力拉板或撑板更换，潜孔闸门顶止水修复有关内容。 - 8.6管道及伸缩节：原日常9.2.1.6调整到定期8.6.2.6，与本文件6.1.2.7、6.2.2.8等接地维护保养周期保持一致；根据GB/T 30948第7.8.2，增加压力钢管安全检测内容。 - 8.7卷扬式启闭机：根据SL/T 722第4.4.1条增加相关内容；缺项，对原10.6.2.1 b）、d）合并，并增加转动轴、滑轮、转动轮、齿轮、轴承等部位检查润滑状况及更换润滑油或润滑油脂的有关要求；根据SL/T 722《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》第4.4.2条，原10.6.2.1 a）并调整到定期（见8.7.2.4）并增加有关内容；原10.6.2.2 k）与10.6.2.2 f）内容有重复，根据ＳＬ75水闸技术管理规程附录C.2.5，增加制动轮、制动带有关内容，增加液压制动器相关内容；增加移动式启闭机相关内容。（见2017版10.6.2和本文件8.7） - 8.9螺杆式启闭机：根据SL/T 722第4.7.1条和第4.7.2条增加相关内容；原日常10.6.1.1 a）与本文件定期8.9.2.2重复，删除。（见2017版10.6.1和本文件8.9） - 8.10拦污栅及清污设备：原第10.3.2.2条与第10.3.2.3条内容有重复，删除原10.3.2.2条（见2017版10.3.2.2）。 - 9监控系统和视频监视系统：根据GB/T 30948，将自动化系统改为控制系统和视频监视系统；根据GB/T 30948附录D，增加摄像机、监控立杆和设备箱日常维护保养有关内容；将原日常11.1.4条调整到本文件定期9.2.1.5，与本文件6.1.2.7、6.2.2.8等条文接地维护保养周期保持一致；根据DB36/T 743.2 - 2021《高速公路机电系统维护技术规范 第2部分：监控系统》，增加“计算机系统及其外部连接设备外观干净整洁，无污渍、灰尘”（见9.1.2）；根据GB/T 30948《泵站技术管理规程》附录D 表D12，增加9.1.4、9.1.5、9.1.6等内容；根据DB34/T 4640 - 2023《“雪亮工程”运维服务规范》，增加9.1.7（见2017版第11章和本文件第9章）。 - 9.2定期维护保养内容：根据GB/T 30948《泵站技术管理规程》第7.9.6条增加“系统软件及数据库文件等相关信息的备份与存档，应符合GB/T 30948的规定”（见9.2.1.4）；缺项，根据DB34/T 4640 - 2023《“雪亮工程”运维服务规范》，增加9.2.2.2部分内容和9.2.2.4、9.2.2.5；参考DB54/T 0160-2019《水利工程视频监控系统技术规范》5.5.1、DB34/T 2923-2017《水利工程视频图像站建设技术规范》4.4.3等，增加了视频数据处理、存储有关要求（见9.2.2.3），大型泵站属于重点部位场所，故要求录像存储时间不少于30d；根据DB34/T 4640 - 2023《“雪亮工程”运维服务规范》，增加网线及光纤安装、连接、绑扎、标识有关内容（见9.2.3.2）；根据GB/T 50312《综合布线工程验收规范》增加9.2.3.3、9.2.3.4有关内容；缺项，根据DB36/T 743.2 - 2021《高速公路机电系统维护技术规范+第2部分：监控系统》增加UPS有关内容，增加“UPS蓄电池维护执行本文件6.10.2.2、6.10.2.3的规定”；根据根据GB/T 30948《泵站技术管理规程》第7.9.3条并参照DL/T 1971 - 2019《水轮发电机组状态在线监测系统运行及维护规程》，增加机组状态在线监测系统有关内容。 - 10附属设施：我省大型泵站备用电源目前均为柴油发电机，故“自备发电机”改为“备用柴油发电机”；液压站及输送管道调整到油系统，清污设备、启闭设备调整到金属结构及启闭设备；通风采暖维护保养内容为通风设备内容，目前我省大型泵站均未安装有采暖设施，故“通风采暖”改为“通风系统”。 - 10.2起重设备：裸露式滑触线安全性能差，现已淘汰不使用，删除有关内容；根据ＳＬ 75《水闸技术管理规程》附录C.2.5，增加：制动轮、制动带相关内容；增加液压制动器相关内容（见2017版10.2.2.8、10.2.2.9、10.2.216和本文件10.2.2.8）。 - 10.3通风系统：增加感应探头相关内容（见10.3.2.3）。 - 10.4避雷设施：增加避雷针驱鸟器、避雷带相关内容（见10.4.1.3、10.4.1.4）。 - 10.5消防系统：原10.8.2.1、10.8.2.2项目维护保养内容、方法、周期基本一致，合并。 主要技术指标、参数： 无 试验验证的论述： 无 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 为使标准能切实发挥技术指导作用，规范大型泵站设备维护保养项目、内容、周期和标准，保证泵站设备长期安全可靠运行，充分发挥泵站应有的经济及社会效益，建议： - 由行业行政主管部门组织标准的贯彻实施，并对实施情况进行监督检查。 - 成立宣贯小组，由标准修订小组组长任标准宣贯实施小组组长，其他起草人员为成员，在标准归口单位指导下开展标准宣贯工作，并加强示范推广。 （3）做好跟踪调查，定期对标准的执行情况、实施情况进行调查评估，及时发现标准在执行中的问题，以便在修订时修改完善，不断提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 建议在本标准实施后，各相关单位对在标准执行过程中发现的问题及时向有关部门反馈，以利在今后修订时能有针对性地进行分析和研究，使之不断完善。 |  |  |  |  |  |

注：没有的请填写“无”。